## Navodilo
Obrazec št: 16
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | izvedba vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) in s pridobitvijo vseh dovoljenj ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih;
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški
- | vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | IZGRADNJA VROČEVODA VEPLAS ZA IZGRADNJO III. FAZE PS STARA VAS, ODSEK 1
REKAPITULACIJA
št. | Opis | Skupaj (EUR)
1. | Vročevod III. faza - odsek I. - Gradbena dela | 0
2. | Vročevod III. faza - odsek I. - Strojna dela | 0
3. | Vročevod III. faza - odsek I. - Gradbena dela ELES | 0
4 | Nepredvidena dela | 17000
| SKUPAJ | 17000
| DDV (22%) | 3740
| SKUPAJ z DDV | 20740

## 1_G_odsek I.
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | Vročevod III. faza - odsek I. - Gradbena dela
1.1 | Preddela
1.1.1 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, smetjakov, fontane, hidrantov, ograj ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. Gradbišče ca. 2000 m2. ELES ca. 140m med (SM 133 in SM 135) | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kom | 29 |  | 0
1.1.3 | Trasna in višinska obeležba obstoječih in drugih vodov s strani upravljavcev vodov ter izvedba samih križanj z zaščito vodov skladno s soglasji/ mnenji in pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - vodovod | kom | 1 |  | 0
| - kabelska kanalizacija (TK vod) | kom | 1 |  | 0
| - kanalizacija | kom | 4 |  | 0
| - elektro vod | kom | 12 |  | 0
1.1.4 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih vodov skladno s soglasji/ mnenji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kpl | 1 |  | 0
1.1.5 | Kompletna izvedba zavarovanja (z vsemi potrebnimi deli, materiali in prestavitvami) obstoječih kandelabrov, ograj, drogov itd. v območju izvajanja gradbenih del. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih prerezov ne glede na material v betonskem temelju z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnimi listi. | m | 25 |  | 0
1.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamanto žago debeline do 15 cm. | m | 250 |  | 0
1.2.3 | Rezkanje asfalta v debelini 3 cm, širine 0,50 m z odvozom na deponijo gradbišča. (navezava na obstoječi asfalt) | m3 | 1 |  | 0
OPOMBA: odstranjeni asfalt se zmleje in vgradi v tamponsko plast.
1.2.4 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti ne glede na sestavo debeline do 15 cm, z nakladanjemna kamion in odvozom na deponijo gradbišča, kjer se asfalt zmleje ter ponoven dovoz in vgradnja le tega kot nevezana nosilna plast - tampon. | m3 | 50 |  | 0
OPOMBA: na mestih kjer vročevod poteka vzdolž asfaltne površine se poruši in odstrani asfalt po celotnem prečnem prerezu kolesarske poti.
1.2.5 | Kompletna izvedba prehodov cevi preko zidane stene za izstop iz objekta toplotne postaje z vrtanjem debeilne do 0,30 m, preboj v dimenzijah ca. 0,70 X 0,40 m, vključno s povrnitvijo v prvotno stanje (pozidava, ometa,…) z vsem potrebnim materialom in delom. | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.3.1 | Odriv humusa zgornje plasti - zemljina I/II. Kategorije v debelini 20 cm. Vključno z odvozom na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 220 |  | 0
1.3.2 | Strojni - ročni široki izkop zrnate kamnine - III. In IV. kategorije vključno z odvozom na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo ter črpanjem vode iz gradbene jame/ jarka. | m3 | 933 |  | 0
OPOMBA: upoštevan izkop za predvidene vode, vertikalni izkop 85°, globina iz vzdlž. prereza.
1.3.3 | Strojni - ročni izkop nenosilne plasti (stari tampon) v območju asfaltnih površin vključno z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 126 |  | 0
OPOMBA: material za zasip.
1.3.4 | Dobava in vgrajevanje oziroma izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu debeline 15 cm iz materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 75 |  | 0
1.3.5 | Dobava peska in zasip ter obsip cevi, v coni cevovoda iz materiala granulacije 0-4 mm v sloju 30 cm nad temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3 | 336 |  | 0
1.3.6 | Ročno planiranje dna gradbene jame. | m2 | 448 |  | 0
1.3.7 | Zasip predvidenih vodov izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih debeline 30 cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3 | 485 |  | 0
1.3.8 | Dobava in nasip obravnavanega območja, kjer predvideni vročevod glede na obstoječi teren ni vkopan. Nasip se izvede iz zemljine I/II. Kategorije v višini1,20 nad temenom cevi vročevoda ter v širini ca. 15 m. Nasip je potrebno smiselno splanirati glede na obstoječi teren. | m3 | 7020 |  | 0
1.3.9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih dajatev. | m3 | 383 |  | 0
1.3.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
1.3.11 | Humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom tranatih površin ter posutjem z umetnim gnojilom. | m2 | 5600 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj
1.4.1 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D125 debeline 0,30 cm v območja asfaltnih površin, komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063) po vgradnji pa več kot 8%. | m3 | 104 |  | 0
OPOMBA: na mestih, kjer vročevod poteka vzdolž asfaltne površine se tampon vgradi po celotnem prečnem prerezu kolesarske poti.
1.4.2 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D32 debeline 0,30 cm v območja asfaltnih površin, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. | m3 | 54 |  | 0
OPOMBA: na mestih, kjer vročevod poteka vzdolž asfaltne površine se tampon vgradi po celotnem prečnem prerezu kolesarske poti. Upoštevan tampon iz zmletega asfalta.
1.4.3 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo ± 1 cm in vgrajevanje peska 0 - 32 mm v debelini 2 cm. | m2 | 330 |  | 0
1.4.4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi obravnavanega območja cestišča. | kpl | 1 |  | 0
1.4.5 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70, A4 6 cm in zaključni sloj AC 11 surf B70/100, A4 4 cm z valjanjem. | m2 | 330 |  | 0
1.4.6 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25 cm, na betonsko podlago C25/30. | m | 10 |  | 0
1.4.7 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm, na betonsko podlago C25/30 | m | 30 |  | 0
1.4.8 | Čiščenje in obrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2 pred asfaltiranjem. | m2 | 28 |  | 0
1.4.9 | Premaz stikov z dilaplastom. | m | 42 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.5 | Ostala dela
1.5.1 | Elaborat začasne prometne ureditve s pridobitvijo soglasja za zaporo ceste. | kpl | 1 |  | 0
1.5.2 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD III. FAZA - ODSEK I. - Gradbena dela |  |  |  | 0

## 2_S_odsek I.
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
3 | Vročevod III. faza - odsek I. - Strojna dela
3.1 | Izvedba vzdrževalnih del v zaščitnem objektu ter navezava na obstoječe vročevodno omrežje
3.1.1 | Demontaža obstoječe izolacije v kineti (steklene volne (d=100-120mm) povite s strešno lepenko in pritrjeno z žico), s pakiranjem v vreče in nakladanjem ter razkladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov, vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse in predložitvijo evidenčnih listov.
| DN450 | tm | 7 |  | 0
| DN350 | tm | 7 |  | 0
3.1.2 | Dobava in montaža jeklene varjene cevi, izdelane iz materiala P235TR1 (1.0254) skladno z EN 10217-1, dobavljene po DIN1626, dimenzije in teže po DIN2458 v kompletu z odstranitvijo obstoječih dotrajanih cevi (cevi DN350 in DN450 se vgradijo po potrebi in potrditvi nadzornika).
| DN450 (457,0 x 8,0) | m | 6 |  | 0
| DN350 (355,6 x 7,1) | m | 6 |  | 0
| DN100 (114,3 x 3,6) brezšivna cev | m | 10 |  | 0
3.1.3 | Dobava in montaža novih lokov, vključno z odstranitvijo obstoječih dotrajanih. Predviden je gladko krivljeni 90° lok po DIN 1629 izdelan iz jeklene brezšivne cevi iz materiala P235TR1 (1.0254) skladno z EN 10217-1, dobavljene po DIN1626, dimenzije in teže po DIN2458.
| DN350 (355,6 x 7,1) | kos | 1 |  | 0
| DN100 (114,3 x 3,6) | kos | 2 |  | 0
3.1.4 | Dobava in montaža T - kosa izdelanega po DIN 2615 izdelan iz jeklene brezšivne cevi iz materiala P235TR1 (1.0254), vključno varilni material.
| DN100/100 (114,3 x 3,6) | kos | 2 |  | 0
3.1.5 | Peskanje cevovodov, lokov, fiksnih, vodilnih podpor in konstrukcij do stopnje Sa 2 - 2,5 z odpraševanjem. Predvideno peskanje z bakrovim granulatom. Pri peskanju obvezno uporabiti zaščitne elemente za varovanje urbane okolice. | m2 | 25 |  | 0
3.1.6 | Antikorozijska zaščita cevi in lokov; dvakratni premaz z dvokomponentnim hitro sušečim acril silicone premazom v skupni debelini 50 µm. Trajna temperaturna obstojnost 400°C.
| Jotun Solvalitt ali enakovredno | m2 | 20 |  | 0
3.1.7 | Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije ter fiksnih in vodilnih podpor: 1x premaz s hitro sušečim epoksi premazom v debelini 100 µm. Trajna temperaturna obstojnost 120°C, občasna 140°C
| Jotun Jotacote Universal ali enakovredno | m2 | 5 |  | 0
3.1.8 | Dobava in montaža izolacije s cevaki izolacijskega materiala λ = 0.041 W/mK iz mineralnih vlaken (rezani cevaki mineralne volne). Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. Cevi je potrebno pred polaganjem mineralne volne oviti z aluminijasto folijo debeline 0,1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0,3 m z Al. žico 3mm. Izolacijski sloj cevovoda v kineti mora biti dodatno zaščiten z bitumensko lepenko. Bitumenska lepenka mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala.
| dovodna cev DN450 - D izolacije = 120 mm | tm | 4 |  | 0
| povratna cev DN450 - D izolacije = 100 mm | tm | 4 |  | 0
| dovodna cev DN350 - D izolacije = 120 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s segmentnimi koleni | kos | 1 |  | 0
| povratna cev DN350 - D izolacije = 100 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s segmentnimi koleni | kos | 2 |  | 0
| dovodna cev DN100 - D izolacije = 100 mm | tm | 5 |  | 0
| v kompletu s segmentnimi koleni | kos | 1 |  | 0
| povratna cev DN100 - D izolacije = 100 mm | tm | 5 |  | 0
| v kompletu s segmentnimi koleni | kos | 1 |  | 0
3.1.9 | Odzračevalni lonec izdelan iz jeklene cevi DN50 iz celega po DIN 2448, zaprt z bombiranim pokrovom, material St.37.0, komplet z navojnim ventilom DN15 in odzračevalno cevjo DN15 (L=1.5 m) in varilnim materialom.
| DN50 (60,3 x 2,9), L=180 mm | kpl | 2 |  | 0
3.1.10 | Izolacija odzračevalnega lončka ter cevi z izolacijskimi blazinami debeline 30 mm. Izolacijski sloj cevovoda v kineti mora biti dodatno zaščiten z bitumensko lepenko. Bitumenska lepenka mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala. | m2 | 1 |  | 0
3.1.11 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN100 NP16 | kpl | 4 |  | 0
3.1.12 | Izvedba priklopov cevi DN100 (114,3 x 3,6) na obstoječe cevi DN350 in DN450. Predvidena je odstranitev obstoječega priklopa DN65 ter izdelava novega priklopa vključno z razširitvijo obstoječe odprtine, pripravo zvarnega roba ter potrebno ojačitvijo odcepa.
| - priklop DN100 na DN450 | kpl | 2 |  | 0
| - priklop DN100 na DN350 | kpl | 2 |  | 0
3.1.13 | Dobava in montaža tipskih antikorozijsko zaščitenih cevnih objemk temperaturno obstojnih do 140°C za cevi dimenzije DN100 (114,3 x 3,6) vključno s stebrom in jekleno sidrno ploščo ter sidrnimi vijaki za montažo v beton. | kpl | 4 |  | 0
3.1.14 | Rentgeniziranje zvarov (100% po obodu) na mestih priklopa na magistralno omrežje ter ostalih mestih določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN100 | kos | 8 |  | 0
3.1.15 | Nalaganje odstranjenih cevi, prečnih nosilcev, podpor in konstrukcij, navedenih za odstranitev v točkah 1.,2.,3. in 8. na tovornjak, vključno z odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov in predložitvijo evidenčnih listov. Iztržek odprodaje kovin po evidenčnih listih gre na Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (obračun po predloženih evidenčnih listih)
| (ocenjeno 600 kg) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ Izvedba vzdrževalnih del v zaščitnem objektu ter navezava na obstoječe vročevodno omrežje |  |  |  | 0
3.2 | Cevovodi in oprema
Predvidene so cevi in elementi Brugg - sistema Premant ali enakovredno
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati dobavo in montažo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
3.2.1 | Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) v kompletu z varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom, primerna za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN125/250 (139,7 x 3,6) L=12m | m | 600 |  | 0
3.2.2 | Cevno koleno 90° za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevnem kolenu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN125/250 (139,7 x 3,6) 1x1m | kos | 12 |  | 0
| DN125/250 (139,7 x 3,6) 1x2m | kos | 42 |  | 0
3.2.3 | Set spojka PREMANT ali enakovredno, izdelana po standardu SIST EN 489, dvojno tesnenje. Za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: HDPE-spojna cev, dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
| DN125/250 D=250 | kos | 114 |  | 0
3.2.4 | Termostezna zaključna kapa PREMANT DHEC ali enakovredno, kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 140 °C.
| DN125/250 D=250 | kos | 4 |  | 0
3.2.5 | Zidno tesnilo PREMANT ali enakovredno, labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| DN125/250 D=250 | kos | 4 |  | 0
3.2.6 | Blazine za kompenzacijo raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken ter PVC zaščitno folijo za povitje blazin. Serija 2 1000x240x40mm ZA D=180-280 (524kos=126 m2) | kos | 524 |  | 0
3.2.7 | Podstavki iz stirodurja 1000x100x100mm | kos | 80 |  | 0
3.2.8 | Opozorilni trak POZOR TOPLOVOD | m | 744 |  | 0
3.2.9 | Rentgeniziranje 30% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN125 | kos | 36 |  | 0
3.2.10 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovoda. | m | 744 |  | 0
| SKUPAJ Cevovodi in oprema |  |  |  | 0
| SKUPAJ Vročevod III. faza - odsek I. - Strojna dela |  |  |  | 0

## 3_G_odsek I. ELES
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | Vročevod III. faza - odsek I. - ELES
1.1 | Preddela
1.1.1. | Strojno - ročni izkop jarka globine 1 m za polaganje novih ozemljitev v III. in IV. ktg. | m3 | 35 |  | 0
1.1.2. | Strojno - ročni izkop jarka globine 1 m za polaganje novih ozemljitev v III. in IV. ktg. | m3 | 21 |  | 0
1.1.3. | Zasip izkopanega jarka obstoječih ozemljitev | m3 | 35 |  | 0
1.1.4. | Zasip izkopanega jarka, vključno z zasipom valjanca s presejano zemljo, ter zasipanjem z lokalno zemljo z nabijanjem v plasteh | m3 | 21 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Elektromontažna dela
1.2.1 | Odklop obstoječih ozemljitev na SM 134, odstranitev izkopanega FeZn 25x4 mm valjanca ter odvoz na deponijo. | m | 104 |  | 0
1.2.2 | Nabava materiala in polaganje ozemljitev s pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm položen v izkopan jarek. | m | 49 |  | 0
1.2.3 | Pritrjevanje valjanca na kotni element DV stebra vključno z dobavo in montažo dvema vijakoma in matico, zobatimi podložkami M12 ter izvedbo zaščite z bituumnom ter navlečenjem samokrčne tesnilne cevi ki mora segati najmanj 0,5 m pod nivo tal. | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Ostala dela
1.3.1. | Prisotnost predstavnika upravljalca EE voda (ELES d.o.o.) pri odstranitvi in montaži novega ozemljilnega sistema SM 134 | ur | 5 |  | 0
1.3.2. | Strokovni pregledi in kontrole: - prevzem upravljalca EE voda (ELES d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VROČEVOD III. FAZA - ODSEK I. - ELES |  |  |  | 0