## Navodilo
Obrazec št. 17
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
• | cenik delovne sile,
• | cenik mehanizacije,
• | cenik transportov in
• | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | vsi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške stojnin in ostale stroške, ki bi bile posledica oviranega dela zardi dela arheologa,
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.
Izvajalec del obvezno pred začetkom del opravi pregled stanja armature v krovni plošči in zunanjih stenah vodohrana. Na podlagi ugotovitev določi število potrebnih podporrnih elementov za prevzem obremenitev v času izvedbe sanacije nosilnih sten in stropa vodne celice.

## Rekapitulacija
OBJEKT: | Obnova vodne in armaturne celice ter vhodnega portala vodohrana Šoštanj, 2. faza
REKAPITULACIJA
št. | opis | skupaj (EUR)
1. | Sanacija vodne in armaturne celice ter vhodnega portala | 0
2. | Nepredvidena dela | 18000
| SKUPAJ | 18000
| DDV (22%) | 3960
| SKUPAJ Z DDV | 21960

## 1.1 KPV
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | Sanacija vodne in armaturne celice ter vhodnega portala
1.1 | Pripravljalna dela - organizacija gradbišča (dobava in odstranitev sanitarij, gradbiščna tabla, varovalna ograja, el. priključek ter izvedba dostopov v celice). | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Izvedba ukrepov za zaščito delujočih vodnih celic (vodnih celic v uporabi) s postavitvijo predelnih sten iz lesene podkonstrukcije in ivernih plošč z dostopom (vrata s ključavnico-2kosa) za upravljalca ter protiprašna zaščita opreme in inštalacij. | m2 | 38 |  | 0
1.3 | Prevozi, ročni prenos po stopnicah in povezovalnem hodniku, vnos skozi montažne odprtine 1,20×0,60 m v vodno in armaturno celico, montaža in demontaža delovnih odrov za izvedbo sanacije vseh notranjih površin (tlak, stene, predelna stena, stebri in strop). | m3 | 380 |  | 0
1.4 | Dobava in montaža ustrezne opreme za prezračevanje notranjosti celic ter odsesavanje prahu skozi gibljive cevovode za ves čas izvedbe sanacijskih del. | kos | 6 |  | 0
1.5 | Podpiranje stropa vodne celice ob nosilnih stenah z podporami H=5m,nosilnosti min. 50kN/m1,pred začetkom odbijanja poškodovanih betonov. | m1 | 85 |  | 0
1.6 | Pranje vseh betonskih površin in cevovodov z vodnim curkom pritiska 300-500 barov, do odstranitve oprijete umazanije in poškodovanih premazov, sprotno črpanje odpadne vode ter zbiranje in iznos odpadnih produktov pranja. | m2 | 1250 |  | 0
1.7 | Črpanje pronicajoče vode iz podtalnice do zaključka vodotesnega injektiranja, oziroma do zaustavitve dotoka vode v objekt. | ur | 200 |  | 0
1.8 | Diamantno brezprašno brušenje betonskih površin do odstranitve premazov, vključno z grobo izravnavo izboklin na stikih od opaža (kinete, temelji cevovodov in stene celic-na površinah kjer ne bo odbijanja poškodovanih plasti betona) | m2 | 980 |  | 0
1.9 | Diamantno zarezovanje betona po obsegu poškodb v globino 2-3cm, strojno-ročno odbijanje poškodovanih betonov do zdrave podlage, predvidoma v globino do 5cm, zbiranje ruševin, ročni iznos, prenos na gradbiščno deponijo (stropne površine 210m2, ostale površine 270m2). | m2 | 480 |  | 0
1.10 | Ročno odbijanje poškodovanega - segregiranega betona na dnu nosilnih sten vodnih celic v debelini cca 15cm in višini 90-100cm, zbiranje ruševin in iznos na gradbiščno deponijo vključno s plačilom kom. takse. | m1 | 80 |  | 0
1.11 | Ročno odbijanje slabo oprijete preplastitve (cementne glet mase) zidov vodne celice v debelini 1-2cm po postopku dletanja, brušenj, štokanja ali visokotlačnega pranja cca 500-750 barov. | m2 | 115 |  | 0
1.12 | Izravnava odbite preplastitve z mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegout T60 ali enakovredno) ustrezne granulacije v debelini do 2,0cm, po predhodnem premazu (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno) za boljši oprijem. | m2 | 115 |  | 0
1.13 | Čiščenje podlage na odbitem delu zida in izravnava horizontalnih površin s sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegout T60 ali enakovredno) v debelini do 5cm in širini cca 15cm po predhodnem premazu (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno) za boljši oprijem. | m1 | 80 |  | 0
1.14 | Dobava in vgradnja (lepljenje) dvojenga nabrekajočega vodotesnega traku (kot npr. Mapei_Idrostop Soft ali enakovredno) na stiku tlak-stena na pripravljeno površino iz predhodne postavke. | m1 | 160 |  | 0
1.15 | Vrtanje lukenj fi 20mm, globine 40cm (5kos/m) v temelj pod nosilnimi stenami celic, čiščenje, izdelava sider iz rebrastih armaturnih palic S500-A fi 16mm, l=1,20m in vgradnja v ekspanzijsko zalivno malto (kot npr. Mapei_Mapegrout Colabile ali enakovredno) za ojačitev spodnjega dela sten. | kos | 420 |  | 0
1.16 | Dobava rebrastih armaturnih palic S500-A fi 12mm, razrez, vnos in montaža (7 obročev) na že vgrajena sidra zunanje stene ter montaža mrež S500-A fi 12/150mm na obe strani predelne stene vodne celice. | kg | 1920 |  | 0
1.17 | Vrtanje lukenj- 4kos/m2, skozi predelno AB steno d=20cm, izdelava sider iz rebrastih armaturnih palic S500-A fi 8mm in povezava armaturnih mrež na obeh straneh zidu. | kos | 230 |  | 0
1.18 | Izdelava in montaža krožnega enostranskega opaža višine 100cm, za obbetoniranje zunanje stene z razširitvijo na zgornjem robu, zaradi prostora za vsip betona v opaž. | m1 | 80 |  | 0
1.19 | Dobava betona C30/37, granulacije 0-16mm z dodatkom za neskrčljivost, ročni prevoz-prenos in vgradnja na odbitem delu zidu v pripravljeni opaž v debelini 15,0 cm. | m2 | 80 |  | 0
1.20 | Strojno - ročno odbijanje betona okoli in min 1,0 cm v zaledju odkrite korodirane armature v pasu širine do 10cm. | m1 | 1950 |  | 0
1.21 | Čiščenje odkrite korodirane armature in 2× zaščitni premaz (kot npr. Mapei_Mapefer ali enakovredno), vključno s posipom kremenčevega peska v zadnji premaz. | m1 | 1950 |  | 0
1.22 | Reprofilacija (izravnava) odbitih betonov okoli sanirane armature z mikroarmiranimi sanacijskimi maltami (kot npr. Mapei_Mapegrout T60 ali enakovredno), po predhodnem nanosu premaza (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno) za boljši oprijem. | m1 | 1950 |  | 0
1.23 | Reprofilacija (izravnava) odbitih betonov z mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegrout T60 ali enakovredno) v debelini do 7cm, po predhodnem nanosu premaza (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno) za boljši oprijem (stene, stebri, vhodni portal in temelji cevovodov) | m2 | 480 |  | 0
1.24 | Dvostransko diamantno zarezovanje v globino 1-2cm, ter žlebljenje ˝V˝ utorov v globino 2-5cm po poteku razpok, delovnih stikov, stikov tlak-stena, ter stena-strop, čiščenje in zapolnitev z epoksi cementno (kot npr. Sika_SIikafloor Epocem 82 ali 83 ali enakovredno) ali hitrovezočo sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Planitop Rasa&Ripara ali enakovredno), po predhodnem nanosu premaza (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno)za boljši oprijem. | m1 | 150 |  | 0
1.25 | Vrtanje lukenj, vgradnja injektirnih pakerjev in vodotesno injektiranje segregiranih mest, razpok, delovnih stikov in stikov tlak-stena, ter stena-strop z PU injektirno maso (kot npr. Koster_Koster IN1 in Koster IN2 ali enakovredno), odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj (obračun po injekt. pakerju). | kos | 760 |  | 0
1.26 | Diamantno zarezovanje zaoblic na stiku tlak-zunanje stene vodnih celic v globino 7-10cm. | m1 | 45 |  | 0
1.27 | Ročno odbijanje betona zaoblice v globino do 10cm in v širini pasu do 20cm, zbiranje ruševin, iznos iz rezervoarja, nalaganje in prevoz na komunalno deponijo vključno s plačilom kom. takse. | m1 | 45 |  | 0
1.28 | Frezanje talne plošče do odstranitve cementne srajčke in površinskih poškodb v debelini ca 1,0 cm, zbiranje ruševin in iznos na gradbiščno deponijo. | m2 | 122 |  | 0
1.29 | Diamantno vrtanje lukenj, dobava in vgradnja sider M10 iz nerjavečega jekla za povezavo naklonskega betona z obstoječo AB talno ploščo (6 kos/m2 tlorisne površine). | kos | 730 |  | 0
1.30 | Dobava navojnih palic M10 iz nerjavečega jekla rezanje na dolžino 5-22 cm in vgradnja v postavljena sidra v določenem naklonu. | kos | 730 |  | 0
1.31 | Priprava kontaktnih površin z visokotlačnim pranjem in nanosom kontaktnega premaza (kot npr. Mapei_Eporip ali enakovredno) za boljši oprijem. | m2 | 122 |  | 0
1.32 | Dobava mikroarmiranega betona C25/30 (polipropilenska vlakna) granulacije 0-8mm, z dodatkom za neskrčljivost in izvedba naklonske plasti v debelini 5-25cm. | m3 | 18.5 |  | 0
1.33 | Ročni prevoz - vnos betonske mešanice po stopnicah in utesnjenem prostoru v inštalacijskih jaških ter spust v vodne celice globine 5,0m. | m3 | 18.5 |  | 0
1.34 | Strojna obdelava vgrajenega betona s sprotnim posipom kremenčevega peska granulacije do 1 mm. | m2 | 122 |  | 0
1.35 | Priprava podlage in izvedba zaokrožnice Rmin=20 cm, na stiku tlak-stena, tlak-predelna stena, tlak-stebri z epoksi cementno (kot npr. Sika_SIikafloor Epocem 82 ali 83 ali enakovredno) ali hitrovezojočo mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Planitop Rasa&Ripara ali enakovredno) ustrezne granulacije, po predhodnem nanosu premaza (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno) za boljši oprijem. | m1 | 158 |  | 0
1.36 | Strojno - ročno odbijanje betona okoli priključnih cevovodov fi 300-600 mm, v globino 6-8 cm, čiščenje, vstavitev penastega nabrekajočega profila (dvojni) (kot npr. Mapei_Idrostop Soft ali enakovredno) in izravnava z epoksidno malto (kot npr. Mapei_Adesilex PG 1 Rapido ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
1.37 | Dobava in montaža rebraste armature S5000-A fi 12/120mm v obe smeri (mreža) na spodnji strani stropne plošče v vodni celici s sidranjem z ekspanz. inox vijaki 4 kos/m2. | kg | 1300 |  | 0
1.38 | Priprava podlage in strojni nanos (torkret), zaščitne plasti armature s spodnje strani stropnih AB plošč, ter z obeh strani predelne stene z brizganim mikroarmiranim betonom (kot npr. Mapei_Mapegrout Gunite ali enakovredno) v debelini do 7 cm. | m2 | 235 |  | 0
1.39 | Priprava podlage (diamantno brezprašno brušenje v pasu širine 12-15cm), izravnava z epoksidno malto (kot npr. Mapei_Adesilex PG 1 Rapido ali enakovredno) in statična ojačitev stropne plošče s spodnje strani, z lepljenjem karbonskih lamel (kot npr. Sika_Sika CarboDur S812 ali enakovredno) (80×1,2 mm) v epoksidno lepilo (kot npr. Sika_Sikadur 30 ali enakovredno), ter čiščenje vidnih površin zalepljenih lamel, premaz z epoksidno smolo in posip s kremenčevim peskom, zaradi oprijema končne preplastitve z fino sanacijsko malto (14 lamel × 12,0m in 16 lamel × 8,0m). | m1 | 296 |  | 0
1.40 | Priprava podlage in preplastitev vseh notranjih betonskih površin s fino mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegrout T430 ali enakovredno) v debelini do 1,0 cm, po predhodnem nanosu premaza boljši oprijem. | m2 | 1130 |  | 0
1.41 | Vodotesni premaz (kot npr. Mapei_Mapecoat DW25 ali enakovredno) vseh notranjih betonskih površin z barvo primerno za objekte s pitno vodo (atestirani materiali) v sestavi 1× impregnacija in 2× pokrivni premaz v debelini min 1 mm. | m2 | 1130 |  | 0
1.42 | Izvedba debeloslojne preplastitve stropa celic z vlagotesno malto na osnovi cementa, izboljšano z sintetičnimi polimeri z oblikovanjem kapnikov (kot npr. Mapei_Mapecoat DW 25 ali enakovredno) (stalaktiti) za odcejanje kondenza. | m2 | 155 |  | 0
1.43 | Čiščenje korodiranih jeklenih cevovodov v armaturnih celicah do Sa 2,5 v zelo utesnjenem prostoru, odpraševanje ter izvedba AKZ premazov , 1x osnovni (kot npr. Sika_SikaCor Zinc R ali enakovredno) in 3x pokrivni (kot npr. Sika_Sika Poxicolor SW ali enakovredno). | m2 | 45 |  | 0
1.44 | Dobava in montaža dostopne lestve (kot npr. HUBER_tip SFA 5, 6210 (AISI 316L) ali enakovredno) v vodne celice, višine 6,20m s hrbtno zaščito in sistemskim vodilom z drsnikom za varnostni pas. | kos | 1 |  | 0
1.45 | Detajlno čiščenje vseh površin po iznosu odrov in opreme, ter visokotlačno pranje z istočasnim črpanjem odpadne - uporabljene vode. | m2 | 1500 |  | 0
1.46 | Nalaganje ruševin in odpadnega materiala, ter prevoz na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse. | T | 35 |  | 0
1.47 | Različna režijska dela potrebna za doseganje zahtevane funkcionalnosti objekta in pomoč inštalaterjem. | ur | 120 |  | 0
1.48 | Dobava in montaža pločevinaste al. obrobe vhodnega portala in opornih kril, razvite širine 70 cm | m | 24 |  | 0
| SKUPAJ sanacija vodne in armaturne celice ter vhodnega portala |  |  |  | 0