## Rekap. vse skupaj (hidden)
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
REKAPITULACIJA - vsa dela skupaj - VSE FAZE
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | #REF!
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Ureditev križanja z VN vodi 110kV | #REF!
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | #REF!
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | #REF!
4.4 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – kabelska kanalizacija | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | #REF!
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | #REF!
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | #REF!
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | #REF!
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | #REF!
| Vse skupaj brez DDV | #REF!
| DDV | #REF!
| Skupaj z DDV | #REF!
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
Rekapitulacija vseh del
1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA
1.1 | Ceste in ureditev | #REF! | #REF!
2 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1 | Vodovod | #REF!
2.2 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod | #REF! | #REF!
2.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod | #REF! | #REF!
2.4 | Toplotna postaja | #REF!
2.5 | Strojne inštalacije in strojna oprema | 365162.7
3 | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
3.1 | Ureditev križanja z VN vodi | 28980
3.2 | Kanalizacija za SN in VN vode | 324489.02
3.3 | Javna razsvetljava | 76000
3.4 | Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4 | TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA |  | #REF!
4.1 | Kanalizacija za telekomunikacijske vode | #REF! | 31367.2
#REF!
| SKUPAJ | #REF! | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | 10300
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | 2700
| VSE SKUPAJ | #REF!
Skupna rekapitulacija - Stara vas
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | 1472482.73
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme | 28980
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | 76000
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4.4 | Elektro CELJE | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | 409712.55
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | 40000
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | 31579.36
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | 35703.92
| Skupaj brez DDV | 2430947.58

## Navodilo
Obrazec št. 20
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo (upoštevana tehnologija izvedba, dostopi do objekta, transporti, itrd.), montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | vsi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške stojnin in ostale stroške, ki bi bile posledica oviranega dela zardi dela arheologa,
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.
Izvajalec del obvezno pred začetkom del opravi pregled stanja armature v krovni plošči in zunanjih stenah vodohrana. Na podlagi ugotovitev določi maksimalno obremenitev krovne plošče v času izvedbe sanacije ter določi število in dimenzije podpornih elementov za krovno ploščo v času sanacije nosilnih sten vodnih celic.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: | Obnova krovne plošče in ene celice vodohrana Velenje, 1. faza
SKUPNA REKAPITULACIJA
Št. | Opis | Skupaj (EUR)
A/ | Krovna plošča, zunanji zidovi in vodna celica v upravljanju
1 | Sanacija krovne plošče in zunanjih zidov | 0
2 | Sanacija vodne celice | 0
| Nepredvidena dela | 15000
| SKUPAJ krovna plošča, zunanji zidovi in vodna celica (brez DDV) | 15000
| Informativni izračun odbitnega DDV | 3300

## RZ2
št. | opis dela | enota | količina | cena na enoto | vrednost brez DDV
Obnova krovne plošče in ene vodne celice rezervoarja Rz2. Velenje - faza I.
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1 | Obnova krovne plošče in zunanjih zidov
1.1 | Pripravljalna dela - organizacija gradbišča (gradbiščna tabla, ograja gradbišča, el. omara s števcem, skladišče- nadstrešek za materiale min. 50m2 ter izvedba dostoopov na krovno ploščo in v rezervoar). | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Strojno-ročno odbijanje betona okoli stebričkov ter odstranitev ograje iz plastificiranih mrež H=1,8m, skupaj z stebrički ter prenos in zlaganje za ponovno montažo. | m1 | 110 |  | 0
1.3. | Izvedba varnostne ograje za preprečitev zdrsa materiala iz izkopa po brežini proti objektom v vznožju rezervoarjev (npr. iz zabitih lesenih stebrov, obloženih s plohi) v višini cca 1,00m. | m1 | 48 |  | 0
1.4 | Ureditev začasne deponije za izkopani material ter vrnitev zemljišča v prvotno stanje po zaključku del, vključno z plačilom najema sosednjeg zemljišča po dogovorjenih pogojih z lastnikom. | m2 | 850 |  | 0
1.5 | Strojno-ročni (30% strojno-70% ročno) izkop zemljine III. kategorije na celotni površini nad rezervoarjem v višini 1,00m in okoli obodnih zidov, globine 1,50 m pod zgornjim robom plošče rezervoarja, vključno s prenosom - prevozom izkopanega materiala na začasno deponijo katero zagotovi izvajalec (delo nad krovno ploščo z lažjimi stroji z max. točkovno obremenitvijo do 10 kN, oziroma težjimi stroji v kolikor izvajalec predloži statični izračun projektanta), vključno s predhodno ločeno odstranitvijo humusa. | m3 | 620 |  | 0
1.6 | Izvedba razpiranja izkopa na južni strani vodnih celic v višini od 2,0 do 3,00 m. | m1 | 48 |  | 0
1.7 | Ročno odstranjevanje poškodovane hidroizolacije na odkriti krovni plošči in stenah rezervoarja po postopku strganja, dletenja ali frezanja ter visokotlačno pranje (300-500 bar.) | m2 | 395 |  | 0
1.8. | Diamantno zarezovanje betona po obsegu poškodb v globino 2-3cm, strojno-ročno odbijanje poškodovanih betonov do zdrave podlage, predvidoma v globino do 5cm, zbiranje ruševin, ročni prenos na gradbiščno deponijo (rob krovne plošče in vrh obodnega zidu rezervoarjev). | m2 | 65 |  | 0
1.9 | Strojno-ročno odbijanje poškodovanih betonov min. 1,0 cm v zaledju odkrite korodirane armature. | m1 | 260 |  | 0
1.10. | Čiščenje odkrite korodirane armature in izvedba 2x AKZ zaščitnega premaza na osnovi cementnega veziva z raztopino sintetičnih smol s korozijskimi inhibitorji, vključno s kremenčevim peskom v drugi premaz. | m1 | 260 |  | 0
1.11. | Reprofilacija odbitih betonov nad očiščeno armaturo z mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegout T60 ali enakovredno) v debelini do 5,0 cm, vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno). | m1 | 260 |  | 0
1.12. | Reprofilacija (izravnava) odbitih betonov z mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegout T60 ali enakovredno) v debelini do 5cm, vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno), ter opaženjem roba krovne plošče. | m2 | 65 |  | 0
1.13. | Kitanje poroznih mest in luknjic ter preplastitev vseh betonskih površin s fino mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegout T60 ali enakovredno) v debelini do 1,0 cm vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno). | m2 | 330 |  | 0
1.14. | Diamantno zarezovanje in žlebljenje "V" vtora na stiku stena-krovna plošča ter po razpokah, čiščenje in kitanje z epoksidno malto (kot npr. Mapei_Adesilex PG 1 Rapido ali enakovredno), vrtanje lukenj na razmiku 15-20 cm, vgradnja pakerjev in injektiranje s PU ekspanzijsko injektirno maso (kot npr. Koster_Koster IN1 in Koster IN2 ali enakovredno). | m1 | 95 |  | 0
1.15. | Izvedba hidroizolacije odkritih-pripravljenih betonskih površin krovne plošče in zunanjih sten (1xpremaz z ibitolom in 2x izotekt d=4mm.) | m2 | 395 |  | 0
1.16. | Izvedba termoizolacije (XPS - odporen na vlago), d=10,0 cm (2x5cm, lepljenje s PU lepilom) na krovni plošči in stenah v višini 1,0m. | m2 | 320 |  | 0
1.17. | Dobava materiala, priprava betonske mešanice in izvedba naklonskega betona na krovni plošči kvalitete C25/30-XC2-Cl 0,1 - Dmax 8-S2 v debelini 4-12 cm z armaturno mrežo Q196 kval. S500, vključno z opaženjem po zunanjem robu vodnih in armaturne celice. | m2 | 273 |  | 0
Opomba: Pred predvideno vgradnjo dostaviti v potrditev recepturo vrste betona od pooblaščene institucije.
1.18. | Izvedba zaščitnega elastičnega premaza na naklonskem betonu z visokopolimeriziranim cementnim premazom z armirno mrežico (kot npr. Mapelastic ali enakovredno). | m2 | 273 |  | 0
1.19. | Izvedba zaščite hidroizolacije krovne plošče in zidov na vodnih in armaturni celici s čepasto folijo (preklop min. 10,0 cm). | m2 | 395 |  | 0
1.20. | KompIetna izvedba drenaže po obsegu zunanjih zidov (betonska posteljica š=30 cm, debelina 10 cm na globini 1,5m pod nivojem krovne plošče), vgradnja gibljive drenažne cevi fi 100mm, zasip gramozom granulacije 32-50mm (š=30-50 cm, višina cca. 0,5 m), zaščita drenaže s filcem po celotnem obodu nasutja in izvedba priklopov na obstoječe drenažne jaške). | m1 | 92 |  | 0
1.21. | Prevoz deponiranega izkopa in zasipanje rezervoarja v plasteh cca 30cm z nabijanjem, vključno z oblikovanjem brežin ob zunanjih stenah rezervoarja. | m3 | 575 |  | 0
1.22. | Prevoz predhodno odstranjenega humusa, nasip v debelini cca 10 cm, planiranje in zatravitev vseh površin-vzpostavitev v prvotno stanje. | m2 | 450 |  | 0
1. | SKUPAJ: Obnova krovne plošče in zunanjih zidov |  |  |  | 0
2 | Sanacija vodne celice
2.1 | Izvedba ukrepov za zaščito delujočih vodnih celic (vodna celica v uporabi) z postavitvijo predelnih sten (npr. iz lesene podkonstrukcije in ivernih plošč) z kontroliranim dostopom (vrata) upravljavcem ter protiprašna zaščita opreme in instalacij z PVC folijami in filcom. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža ustrezne opreme za prezračevanje in odsesovanje notranjosti vodne celice z odsesovanje prahu po gibljivih cevovodih ves čas izvedbe sanacije, ter po končanih delih odstranitev (dve napravi v vodni celici in ena naprava v armaturni celici). | kos | 3 |  | 0
2.3. | Prevozi, ročni prenos po stopnicah in armaturni celici, vnos skozi montažne odprtine 1,20×0,60 m v vodno celico ter montaža in demontaža delovnih odrov za izvedbo sanacije vseh notranjih površin (tlak, stene, predelna stena, stebri in strop). | m3 | 390 |  | 0
2.4. | Podpiranje stropa vodne celice ob nosilnih stenah in stebrih s podporami H=5m, nosilnosti min. 50 kN/m1, pred začetkom odbijanja poškodovanih betonov. | m1 | 86 |  | 0
2.5 | Pranje vseh betonskih površin in cevovodov z vodnim curkom pritiska 300-500 barov, do odstranitve oprijete umazanije in poškodovanih premazov ter zbiranje in iznos produktov pranja. | m2 | 615 |  | 0
2.6 | Črpanje odpadne vode od pranja, pronicajoče vode iz podtalnice do zaključka vodotesnega injektiranja, oziroma do zaustavitve dotoka vode v objekt, ter odpadnih voda od pranja in polivanja betonskih površin. | ur | 120 |  | 0
2.7. | Ročno odbijanje poškodovanega - segregiranega betona na dnu zunanje stene v debelini cca 15 cm in višini 120 cm, zbiranje ruševin in iznos na gradbiščno deponijo. | m1 | 38.95 |  | 0
2.8 | Diamantno zarezovanje betona po obsegu poškodb v globino 2-3cm, strojno-ročno odbijanje poškodovanih betonov do zdrave podlage, predvidoma povprečne globine do 5cm, zbiranje ruševin, ročni iznos, prenos na gradbiščno deponijo (strop 100%, ostale površine ocenjeno cca 40%). | m2 | 198 |  | 0
2.9. | Ročno odbijanje slabo oprijete preplastitve (cementna malta) z obe strani predelne stene v debelini 1-2 cm po postopku dletanja, brušenja, štokanja ali visokot. pranja cca 500-750 barov. | m2 | 115 |  | 0
2.10. | Diamantno brezprašno brušenje površinsko poškodovanih betonskih površin do odstranitve premazov, vključno z grobo izravnavo izboklin na stikih od opaža ( stene celic -na površinah kjer ne bo odbijanja poškodovanih plasti betona). | m2 | 120 |  | 0
2.11 | Strojno - ročno odbijanje betona okoli in min 1,0 cm v zaledju odkrite korodirane armature. | m1 | 2350 |  | 0
2.12. | Čiščenje odkrite korodirane armature in 2×AKZ zaščitni premaz na osnovi cementnega veziva z raztopino sintetičnih smol s korozijskimi inhibitorji, vključno s kremenčevim peskom v zadnji premaz. | m1 | 2350 |  | 0
2.13 | Dvostransko diamantno zarezovanje v globino 1-2 cm, ter žlebljenje ˝V˝ utorov v globino 2-5cm po poteku razpok, delovnih stikov, stikov tlak-stena, ter stena-strop, čiščenje in zapolnitev z epoksi cementno ali hitrovezujočo sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegrout T60 ali enakovredno), po predhodnem premazu za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno). | m1 | 225 |  | 0
2.14. | Vrtanje lukenj (5kos/m1), vgradnja injektirnih pakerjev in vodotesno injektiranje segregiranih mest, razpok, delovnih stikov in stikov tlak-stena, ter stena-strop s PU injektirno maso (kot npr. Koster_Koster IN1 in Koster IN2 ali enakovredno), odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj (obračun po injekt. pakerju). | kos | 1125 |  | 0
2.15. | Dobava in vgradnja (lepljenje) dvojenga nabrekajočega vodotesnega traku (kot npr. SikaSwel ali enakovredno) na stiku tlak-zunanja stena na pripravljeno površino iz predhodne postavke. | m1 | 78 |  | 0
2.16. | Vrtanje lukenj fi 20mm, globine 40cm (5kos/m) v temelj pod zunanjo steno in z obe strani predelne stene, čiščenje, izdelava sider RA fi 16mm, l=1,60m, vgradnja v ekspanzijsko zalivno malto (kot npr. Mapei_Mapegrout Colabile ali enakovredno) za ojačitev spodnjega dela sten z varjenjem armaturnih palic na obstoječo armaturo. | kos | 316 |  | 0
2.17 | Dobava, izdelava in montaža armaturnih palic Ra fi 12/200m za vertikalno in horizontalno armaturo z obe strani predelne stene ter fi 12/150mm za horizontalno armaturo na dnu zunanje stene. | kg | 1500 |  | 0
2.18 | Vrtanje lukenj - 4kos/m2, skozi predelno steno d=20cm, izdelava "Z" sider Ra fi 8mm in povezava armaturnih mrež na obeh straneh predelnaga zidu. | kos | 460 |  | 0
2.19. | Izdelava in montaža krožnega enostranskega opaža višine 130cm, na delu odbitega betona na dnu zunanje stene, z razširitvijo na zgornjem robu, zaradi prostora za vsip betona v opaž. | m1 | 38.95 |  | 0
2.20. | Dobava betona C30/37, granulacije 0-16mm z dodatkom za neskrčljivost, ročni prevoz/prenos in vgradnja na odbitem delu zidu v pripravljeni opaž v debelini 15,0 cm. | m2 | 46.75 |  | 0
2.21. | Reprofilacija (izravnava) odbitih betonov okoli sanirane armature z mikroarmiranimi sanacijskimi maltami (kot npr. Mapei_Mapegrout T60 ali enakovredno), vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno). | m1 | 2350 |  | 0
2.22. | Reprofilacija (izravnava) odbitih betonov z mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Mapegrout T60 ali enakovredno) povprečne debeline do 5cm, (stene in stebri) vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Planicrete ali enakovredno). | m2 | 78 |  | 0
2.23. | Dobava in montaža armature Ra fi 10/150 mm v obe smeri na spodnji strani stropne AB plošče z sidranjem z inox ekspanzijskimi vijaki 4 kos/m2. | m2 | 121 |  | 0
2.24. | Priprava podlage in reprofilacija z strojnim nanosom (torkret), zaščitne plasti armature s spodnje strani stropne AB plošče z brizganim mikroarmiranim betonom (kot npr. Mapei_Mapegrout Gunite ali enakovredno) v debelini do 7 cm. | m2 | 121 |  | 0
2.25. | Priprava podlage in reprofilacija z strojnim nanosom (torkret), zaščitne plasti armature z obe strani predelne stene z brizganim mikroarmiranim betonom (kot npr. Mapei_Mapegrout Gunite ali enakovredno) v debelini do 7 cm. | m2 | 115 |  | 0
2.26 | Diamantno zarezovanje (dvojni rez) obstoječih zaokrožnic na stiku tlak-stena vodne celice globine 7-10cm. | m1 | 144 |  | 0
2.27 | Ročno odbijanje betonskih zaokrožnic globine do 10cm in v širini pasu do 20cm (izdelava ležišča za nov naklonski beton-ploščo) zbiranje ruševin in iznos na gradbiščno deponijo. | m1 | 72 |  | 0
2.28 | Frezanje talne plošče do odstranitve cementne srajčke in površinskih poškodb v debelini ca 1,0 cm, zbiranje ruševin in iznos na gradbiščno deponijo. | m2 | 123 |  | 0
2.29 | Diamantno vrtanje lukenj, dobava in vgradnja sider M10 iz nerjavečega jekla za povezavo naklonskega betona z obstoječo AB talno ploščo (4 kos/m2 tlorisne površine). | kos | 492 |  | 0
2.30 | Dobava navojnih palic M10 iz nerjavečega jekla rezanje, na dolžino 5-22 cm ter vgradnja v izvrtane luknje v določenem naklonu. | kos | 492 |  | 0
2.31 | Priprava kontaktnih površin z visokotlačnim pranjem in nanosom kontaktnega premaza za boljši oprijem (kot npr. Mapei_Eporip ali enakovredno). | m2 | 123 |  | 0
2.32 | Dobava materiala, priprava betonske mešanice in izdelava naklonskega mikroarmiranega (polipropilenska vlakna) betona kvalitete C30/37-XC4-XD2-XF2-XF3-XA1-Cl 0,1-Dmax 16-S3 z dodatkom hiperplastifikatorja , v debelini naklonske plasti 5-25cm. | m3 | 18.5 |  | 0
Opomba: Pred predvideno vgradnjo dostaviti v potrditev recepturo vrste betona od pooblaščene institucije.
2.33 | Ročni prevoz/vnos betonske mešanice po stopnicah in utesnjenem prostoru v inštalacijskih jaških ter spust v vodne celice globine 5,0m. | m3 | 18.5 |  | 0
2.34 | Strojna obdelava vgrajenega betona s sprotnim posipom kremenčevega peska granulac. do 1 mm. | m2 | 123 |  | 0
2.35 | Priprava podlage in izvedba zaokrožnice Rmin=20 cm, na stiku tlak-stena, tlak-predelna stena, tlak-stebri z epoksi cementno (kot npr. Sika_SIikafloor Epocem 82 ali 83 ali enakovredno) ali hitrovezojočo mikroarmirano sanacijsko malto (kot npr. Mapei_Planitop Rasa&Ripara ali enakovredno) ustrezne granulacije, vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem. | m1 | 72 |  | 0
2.36 | Strojno - ročno zarezovanje in odbijanje betona okoli priključnih cevovodov fi 300-600 mm, v globino 6-8 cm, čiščenje, vstavitev dvojnega penastega nabrekajočega profila in izravnava z epoksidno malto (kot npr. Mapei_Adesilex PG 1 Rapido ali enakovredno). | kos | 4 |  | 0
2.37 | Priprava podlage (diamantno brezprašno brušenje v pasu širine 12-15cm), izravnava z epoksidno malto (kot npr. Mapei_Adesilex PG 1 Rapido ali enakovredno) in statična ojačitev stropne plošče s spodnje strani z lepljenjem karbonskih lamel S812 (80×1,2 mm) (kot npr. Sika_Sika CarboDur S812 ali enakovredno) v epoksidno lepilo (kot npr. Sika_Sikadur 30 ali enakovredno), ter čiščenje vidnih površin zalepljenih lamel, premaz z epoksidno smolo in posip s kremenčevim peskom, zaradi oprijema končne preplastitve z fino sanacijsko malto. | m1 | 123.6 |  | 0
2.38 | Priprava podlage, kitanje luknjic na delu diamantno brušenih površin, ter preplastitev vseh notranjih betonskih površin s fino mikroarmirano sanacijsko malto v debelini (kot npr. Mapei_Mapegrout T430 ali enakovredno) do 1,0 cm, vključno z izvedbo predhodnega premaza za boljši oprijem. | m2 | 615 |  | 0
2.39 | Vodotesni premaz (kot npr. Mapei_Mapecoat DW25 ali enakovredno) vseh notranjih betonskih površin z materialom primernim za objekte s pitno vodo (atestirani materiali) z nanosom 2-3 premaza v debelini min 3 mm. | m2 | 615 |  | 0
2.40 | Izvedba debeloslojne preplastitve stropa vodne celice z vlagotesno malto primerno za objekte s pitno vodo z oblikovanjem kapnikov (stalaktiti) za odcejanje kondenza (kot npr. Mapei_Mapecoat DW25 ali enakovredno). | m2 | 123 |  | 0
2.41 | Strojno-ročno čiščenje korodiranih jeklenih cevovodov v armaturnih celicah v zelo utesnjenem prostoru, odpraševanje ter izvedba AKZ premazov, 1xosnovni in 2x pokrivni. | m2 | 9.6 |  | 0
2.42 | Dobava in montaža dostopnih lestev v vodne celice, višine 6,20m z hrbtno zaščito (teža cca 120kg/kos) iz nerjavečega sulfatno odpornega jekla (316L po ASTM-u), z certificiranim varnostnim vodilom (kot npr. HUBER technology HUBER_ SFA 5, 6210 -AISI316L ali enakovredno). | kos | 1 |  | 0
2.43 | Detajlno čiščenje vseh notranjih površin po iznosu odrov in opreme, ter visokotlačno pranje z istočasnim črpanjem odpadne - uporabljene vode. | m2 | 750 |  | 0
2.44 | Nalaganje ruševin in odpadnega materiala, ter prevoz na komunalno deponijo, vključno s plačilom komunalne takse. | t | 28 |  | 0
2.45 | Različna režijska dela potrebna za doseganje zahtevane funkcionalnosti objekta in pomoč inštalaterjem. | ur | 30 |  | 0
2. | SKUPAJ: Obnova ene vodne celice |  |  |  | 0
| SKUPAJ: 1 + 2 |  |  |  | 0

## REK_EL_DELA (hidden)
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Cesta 1 in 3 - I. Faza | #REF!
2. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - I. faza | #REF!
3. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - I. faza | #REF!
4. | Vodovod - I. faza | #REF!
5. | Toplotna postaja - I. faza | #REF!
6. | Cesta 2 - II. faza | #REF!
7. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - II. faza | #REF!
8. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - II. faza | #REF!
9. | Vodovod - II. faza | #REF!
| SKUPAJ GRADBENA DELA | #REF!