## NAVODILO
Obrazec št: 16
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | na podlagi pridobjenih dovoljenj za zaporo ceste s trani naročnika: izvedbo vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja, označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.), stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | izvedba vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) in s pridobitvijo vseh dovoljenj ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški
- | vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT:
Tehnološka prenova TPP 107 in ITP vrtec, 1. faza
REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
št. | opis | skupaj (EUR)
1. | Toplotna podpostaja TPP 107 - zunanja gradbena dela | 0
2. | Toplotna podpostaja TPP 107 - notranja gradbena dela | 0
3. | Javni kanal - mešan vod | 0
4. | Prestavitev vodov - vodovod in vročevod | 0
5. | Interna toplotna postaja vrtec Tinkara - gradbeni del | 0
6. | ITP 107-1 (vrtec) - strojna dela | 0
7. | TPP 107 - strojna dela | 0
8. | TPP 107 - električne inštalacije in električna oprema | 0
9. | TPP 107-1 (vrtec) - električne inštalacije in električna oprema | 0
| SKUPAJ | 0
8. | Nepredvidena dela | 10000
| SKUPAJ brez DDV | 10000
| DDV 22% | 2200
| SKUPAJ z DDV | 12200

## 1.G_TPP_ZUN
št. | opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
1. | TOPLOTNA PODPOSTAJA TPP 107 - ZUNANJA GRADBENA DELA
1.1. | PREDDELA
1.1.1. | Priprava gradbišča: zavarovanje gradbišča (s predpisano prometno signalizacijo, varovalno ograjo, opozorilno vrvico, itd), odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, ureditev potrebnih dovozov, dostopov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih celotno gradbišče počistiti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: postavka zajema pripravo gradbišča za obnovo objekta TPP in spremljajočih del v velikosti ca 300 m2
1.1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
| - elektrovod (SN in NN), javna razsvetljava | kpl | 3 |  | 0
| - telekomunikacijski vodi (Telekom, T-2, KRS, Telemach); | kpl | 3 |  | 0
1.1.3. | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kpl | 1 |  | 0
1.1.4. | Kompletna izvedba zavarovanja in podpiranja obstoječega voda GJI z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 15 |  | 0
1.1.5. | Izvedba odstranitve - presaditve obstoječe zasaditve in ponovna zasaditev z vzpostavitvijo v prvotno stanje:
| - drevnina | kpl | 2 |  | 0
1.1.6. | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja:
| - drevesa debeline 20-30 cm oz. grmovje | kpl | 3 |  | 0
1.1.7. | Izvedba podboja (prehoda) pod obstoječimi temelji, vključno z varovanjem in sanacijo ob morebitnih poškodbah ter vsem potrebnim delom in materialom za vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: preboj kanalizacijskega priključka skozi temelj objekta TPP 107
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2. | RUŠITVENA DELA
1.2.1. | Kompletna izvedba rušenja vseh vrst betonov/ armiranih betonov z nakladanjem in odvozom na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 8.5 |  | 0
Gradbeni element: obstoječe stopnice, oporni zid, odkapni rob strehe, svetlobni jašek in izdelava okenske odprtine
1.2.2. | Diamantno rezanje vseh vrst betonov/armiranih betonov, konstrukcij (plošče, stene, itd.) globine do 20 cm. | m | 42 |  | 0
Gradbeni element: odkapni rob strehe, svetlobni jašek in izdelava okenske odprtine
1.2.3. | Kompletna izvedba rušenja vseh vrst robnikov na betonski podlagi z odvozom na komunalno urejeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 23 |  | 0
Gradbeni element: dostopna pot do objekta TPP ter robniki ob JP953621
1.2.4. | Rušenje obstoječe utrditve iz betonskih tlakovcev z odvozom na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 22 |  | 0
Gradbeni element: dostopna pot do objekta TPP
1.2.5. | Demontaža obstoječe JVO-jeklene varnostne ograje z odvozom na deponijo vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 8.5 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3. | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
1.3.1. | Odriv humusa - zemljina I. in II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 27.5 |  | 0
1.3.2. | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG Norme) z odvozom na začasno/gradbiščno deponijo, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 129.5 |  | 0
Gradbeni element: objekt TPP 107, dovoz in oporna zidova
1.3.3. | Strojni izkop mat. V. ktg (GNG Norme) z nakladanjem in odvozom materiala na pooblaščeno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks ter vključno s potrebnim morebitnim črpanje vode iz gradbene jame. | m3 | 6.5 |  | 0
Gradbeni element: objekt TPP 107, dovoz in oporna zidova
1.3.4. | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 23 |  | 0
Gradbeni element: priprava podlage za vgradnjo drenažnih in kanalizacijskih cevi
1.3.5. | Ureditev, izravnava planuma temeljnih tal. | m2 | 11 |  | 0
Gradbeni element: oporna zidova
1.3.6. | Dobava in vgrajevanje drenažnega peska 16-32 mm. | m3 | 49.5 |  | 0
Gradbeni element: objekt TPP 107 in oporna zidova
1.3.7. | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 8-16 mm in utrjevanjem bokov cevi, utrjevanje z lahko komprimacijsko mehanizacijo. Debelina nadsutja cevi je 20 cm. | m3 | 3 |  | 0
Gradbeni element: kanalizacijski priključek
1.3.8. | Strojni zasip izkopa z izkopanim materialom III. in IV. kat., vključno z dovozom iz stranskih deponij in začasne/gradbiščne deponije, s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 45 |  | 0
Gradbeni element: objekt TPP 107 in oporna zidova
1.3.9. | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 85 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4. | ZGORNJI USTROJ
1.4.1. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 15.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev ob objektu TPP 107 in dovoz do objekta TPP 107
1.4.2. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD 125 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 16.5 |  | 0
Gradbeni element: Dovoz do objekta TPP 107
1.4.3. | Dobava in vgraditev predfabriciranega vrtnega robnika iz cementnega betona, vključno z betonskim temeljem beton (C16/20) in obbetoniranjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom (izkopom, zasipom, fugiranjem stikov):
| - robnik prereza 6/20/100 | m | 30 |  | 0
Gradbeni element: ureditev ob objektu TPP 107
1.4.4. | Dobava in vgradnja betonskih plošč odpornih na sol in zmrzal (travnih, pohodnih, pranih) ter polaganje na predpripravljeno tamponsko podlago, vključno s peskom za izravnavo in mivko za zapolnitev stikov. | m2 | 14 |  | 0
Gradbeni element: ureditev ob objektu TPP 107
1.4.5. | Rezanje asfalta. | m | 14 |  | 0
Gradbeni element: Dovoz do objekta TPP 107
1.4.5. | Dobava in vgraditev predfabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona, vključno z betonskim temeljem beton (C20/25) in obbetoniranjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom (izkopom, zasipom, fugiranjem stikov):
| - robnik prereza 15/25/100 | m | 35 |  | 0
Gradbeni element: Dovoz do objekta TPP 107
1.4.6. | Dobava in vgrajevanje asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 55.5 |  | 0
Gradbeni element: Dovoz do objekta TPP 107
1.4.7. | Dobava in vgrajevanje asfalta: obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 55.5 |  | 0
Gradbeni element: Dovoz do objekta TPP 107
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.5. | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
1.5.1. | Kompletna izvedba drenaže PE - cev za gradbeništvo, polno perforirana, na betonsko posteljico C 16/20 (posteljica širine 40 cm, debeline min 10 cm), z obsipom z drenažnim peskom granulacije 16-32 mm (obsip definiran v detajlih) ter vgradnja geotekstila kot ločilni sloj (način definiran v detajlih), vključno z dobavo vsega potrebnega materiala:
| - DN 110 | m | 44 |  | 0
1.5.2. | Jašek BJ - Dobava in vgradnja revizijskega betonskega jaška (BJ) z vodotesno obdelavo stikov, izdelavo betonskega dna in mulde z materiali v vodotesni izvedbi. Priključki v jašek izvedeni z navrtalno glavo in s tesnili:
| - DN 600 globine do 2 m | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek DRE_RJ1 na drenažnem sistemu
| - DN 1000, globine do 3.5 m | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek KP_RJ1 na kanalizacijskem priključku KP_1
| - DN 600, višine 0.5 m | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Slepi jašek KP_RJ2 na kanalizacijskem priključku KP_1
1.5.3. | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 250 kN obremenitvenega razreda C, fi 60cm vključno z AB ploščo in z obročem - polni. | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek na drenažnem sistemu DRE_RJ1
1.5.4. | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 400 kN obremenitvenega razreda D, fi 60cm vključno z AB ploščo in z obročem -polni. | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek KP_RJ1 na kanalizacijskem priključku KP_1
1.5.5. | Pokrov AB - Dobava in vgradnja AB pokrova nosilnost 15 kN obremenitvenega razreda A, fi 60 cm | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Zasut jašek KP_RJ1 na kanalizacijskem priključku KP_1
1.5.6. | Dobava in vgradnja / izdelava peskolova BC ø 400 mm, globine do 1,50 m, vključno z vsemi potrebnimi tesnili in izvedbo vseh prevezav obstoječih/novih cevi v požiralnike ter obsipom s peščenim materialom (komplet z vsem potrebnim materialom in delom). | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Odtok s strehe
1.5.7. | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova ø 400 mm, razred B na peskolov, vključno z dobavo in vgradnjo AB okvirja venca. | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Odtok s strehe
1.5.8. | Dobava in vgradnja kanalete za odvodnjavanje z litoželezno ali štancano rešetko nosilnosti 400 kN s polaganjem na posteljico iz betona C 16/20, debeline 10 cm z obbetoniranjem po celotni višini:
| - kanaleta preseka 100/100 | m | 2.5 |  | 0
1.5.9. | Cev PVC SN 8 - Dobava in vgradnja gladke enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
| - DN 200 | m | 2 |  | 0
Gradbeni element: Kanalizacijski priključek KP_1
| - DN 160 | m | 15 |  | 0
Gradbeni element: Priključek za meteorno vodo s strehe objekta in priključek KP_2 za meteorno vodo z dovoza (kanaleta)
1.5.10. | Cev LTŽ SML - Dobava in vgradnja litoželezne odtočne cevi, namenjeni meteorni in odpadni vodi, nazivnega notranjega premera, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 877 in SIST EN 1561 .Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
| - DN 200 | m | 5.6 |  | 0
Gradbeni element: Kanalizacijski priključek KP_1
1.5.11. | Dobava in vgradnja fazonskega kosa, koleno PVC UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom:
| - Koleno PVC-UK 160/15 | kpl | 4 |  | 0
Gradbeni element: Kanalizacijski priključek KP_2
1.5.12. | Dobava in vgradnja fazonskega kosa za spajanje drenažnih cevi:
| - Koleno 100/90 | kpl | 1 |  | 0
| - T-kos 100/100/45 | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Drenažni sistem
1.5.13. | Dobava in vgradnja fazonskega kosa, PVC prehodni kos UK, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom:
| - Redukcija PVC-UK 110/160 | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Kanalizacijski priključek KP_2
1.5.14. | Kompletna izvedba začepitve komunalnega voda (betonske cevi) z betonom C16/20, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 0.1 |  | 0
Gradbeni element: Začepitev obstoječega kanalizacijskega priključka
1.5.15. | Dobava in vgradnja fazonskega kosa, PVC UK žabji pokrov, togostna trdnost SN 8 vključno s tesnilnim materialom:
| - žabji pokrov DN 200 (obojka) | kpl | 1 |  | 0
1.5.16. | Dobava in vgradnja zaščitne cevi za elektro komunikacijske vode DN110 z vgrajeno vrvico za vlek kabla, z elementi za začepitev na obeh straneh vgrajene cevi. | m | 8 |  | 0
Gradbeni element: vgradnja rezervne cevi na območju predvidenega dovoza
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  |  | 0
1.6. | ARMIRANO BETONSKA DELA
1.6.1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C16/20 z vsem potrebnim delom in materialom. | m3 | 0.7 |  | 0
Gradbeni element: Oporna zidova
1.6.2. | Dobava in vgradnja betona C25/30. | m3 | 1.2 |  | 0
Gradbeni element: AB venec atike
1.6.3. | Dobava in vgradnja betona C35/45, XD3, XF4 in XA3. | m3 | 9.9 |  | 0
Gradbeni element: Oporna zidova
1.6.4. | Izdelava in montaža eno ali dvostranskega ravnega opaža vključno z vsemi podporami in pomožnim ter veznim materialom.
| - Gradbeni element: Oporna zidova | m2 | 40 |  | 0
| - Gradbeni element: AB venec atike | m2 | 29 |  | 0
1.6.5. | Dobava, razrez, krivljenje in vgradnja rebrastih armaturnih palic, kvalitete S500, premera do fi12 mm.
| - Gradbeni element: Oporna zidova | kg | 400.54 |  | 0
| - Gradbeni element: AB venec atike | kg | 209.62 |  | 0
Opomba: izvedba v skladu z armaturnim načrtom.
1.6.6. | Dobava, razrez in vgradnja armaturnih mrež kvalitete S500.
| - Gradbeni element: Oporna zidova | kg | 281.2 |  | 0
Opomba: izvedba v skladu z armaturnim načrtom.
1.6.7. | Komplet dobava in izvedba zidu, debeline 20 cm iz betonskih zidakov 19x19x39 v cementni malti 1:4, z vsemi pomožnimi in pripravljalni deli. | m2 | 12 |  | 0
Gradbeni element: atika
1.6.8. | Vrtanje lukenj fi 20 cm, globine 15 cm v obstoječo betonsko ploščo za vgradnjo sider fi 12 za vertikalne vezi atike. | kpl | 80 |  | 0
Gradbeni element: atika
1.6.9. | Odstranitev poškodovanih delov stene do zdrave podlage in izvedba sanacija zidane stene objekta TPP z betonom do ravnine obstoječe stene, vključno z dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala ter ostalimi spremljajočimi deli. | m2 | 1 |  | 0
Gradbeni element: sanacija poškodb objekta (SZ vogal)
| SKUPAJ ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.7. | ZIDARSKA, HIDROIZOLACIJSKA IN FASADERSKA DELA
1.7.1. | Odstanitev dotrajanih in poškodovanih delov ometa na zunanji strani objekta, z odvozom na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 90 |  | 0
1.7.2. | Izvedba grobega ometa, vključno z vsem potrebnim delom in materialom.
| - Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP | m2 | 53 |  | 0
1.7.3. | Izvedba finega ometa, vključno z vsem potrebnim delom in materialom.
| - Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP | m2 | 53 |  | 0
1.7.4. | Dobava materiala in izvedba klasične hidroizolacije kletnih zidov in plošč v sestavi 1x premaz ibitolom in 2x lepljenje bitumenskih trakov deb. 4mm (kot npr. Fragmat- Izotekt T4 plus, ali enakovredno)
| - Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP do višine 50 cm nad okoliškim terenom | m2 | 68 |  | 0
1.7.5. | Dobava materiala in montaža zaščit termoizolacij kletnih zidov z čepasto folijo z sidranjem s pvc sidri.
| - Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP | m2 | 53 |  | 0
1.7.6. | Dobava in vgradnja fasadnega stiropora debeline 3 cm, primernega za vkopane dele objekta (npr. FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom, ojačitveno mrežo, vogalniki in malto za vgradnjo. | m2 | 45 |  | 0
Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP
1.7.7. | Dobava in vgradnja fasadnega stiropora debeline 3 cm (npr. FRAGMAT EPS F ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom, ojačitveno mrežo, vogalniki in izdelavo armiranega sloja vključno z ojačitveno mrežo, osnovnim premazom in zaključnim slojem. | m2 | 60 |  | 0
Gradbeni element: fasada na stiku z zrakom
1.7.8. | Dobava in izvedba hidroizolacijskega premeza v dveh slojih v območju stika fasade s tlem - izvedba fasadnega podzidka (cokl) v višini 50 cm (HIDROZOL ali enakovredno) | m2 | 15 |  | 0
Gradbeni element: fasada na stiku z zrakom
1.7.9. | Kompletna izvedba in obdelava prehodov cevi skozi stene objekta z vrtanjem in vodotesnim zaprtjem odprtin z vgradnjo nabrekajočega traku za delovne stike med cevjo in obstoječo steno z zazidanjem oz. z betoniranjem, vključno s povrnitvijo v prvotno stanje (izvedba hidroizolacije: 2x bitumenski premaz IBITOL ali enakovredno in 2 sloja bitumenskih trakov IZOTEKT T4 ali enakovredno; stirodur plošče, profilirana folija, fasadni ometi, ometanje) vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 2 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA, HIDROIZOLACIJSKA IN FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
1.8. | UREDITEV STREHE
1.8.1. | Sanacija ravne strehe v sestavi: toplotna izolacija z naklonskimi ploščami (EPS 150 ali enakovredno, naklon 2%), bitumenski premaz, hidroizolacija v dveh slojih, zaščitni sloj. | m2 | 48.5 |  | 0
Izvedba: skladno z detajli
1.8.2. | Dobava in nasip zaščitnega prodca granulacija 8/32 debeline 5 cm na ravno streho (višina objekta 1.5 m). | m3 | 2.4 |  | 0
1.8.3. | Komplet dobava in vgradnja stranskega odtoka iz AL pločevine s prirobnicami za preklop hidroizolacije ter vgradnjo vodotesnih trakov ter zidarska obdelava. | kpl | 4 |  | 0
1.8.4. | Komplet izvedba strešnega odtoka fi 100 iz AL nerjaveče pločevine. | m | 3 |  | 0
1.8.5. | Dobava in montaža aluminijaste kapne obrobe zidu razvite širine 30 cm. | m | 30 |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV STREHE |  |  |  | 0
1.9. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1.9.1. | Polaganje opozorilnega traku (kanalizacija), 30 cm nad temenom cevi | m' | 7.5 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
1. | SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA TPP 107 - ZUNANJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## 2.G_TPP_NOT
št. | opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
2. | TOPLOTNA PODPOSTAJA TPP 107 - NOTRANJA GRADBENA DELA
2.1. | STAVBNO POHIŠTVO
2.1.1. | Odstranitev obstoječega okna in vrat ter odvoz na deponijo vključno s plačilom vseh taks in dajatev. | kos | 1 |  | 0
2.1.2. | Dobava in vgradnja okna 80/60cm, ALU izvedbe, vključno s komarnikom, klasično odpiranje in odpiranje na kip. | kos | 2 |  | 0
2.1.3. | Dobava in vgradnja nove INOX zaščitne rešetke za okno dimenzij 80x60 cm ter vgradnja INOX perforirane protimrčesne pločevine na obstoječe okno 80x60 cm. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Izvajalec mora pred izdelavo rešetke pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta in nadzornika
2.1.4. | Izdelava zunanje okenske police iz plastificirane pločevine v antracitno sivi barvi, vključno z vgradnjo. | kos | 2 |  | 0
2.1.5. | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat ALU izvedbe, s fiksnim zračnikom na vsakem krilu v velikosti 1/2 vratnega krila, širine 154cm in višine 205cm, vključno s ključavnico in kljuko. | kos | 1 |  | 0
Opomba: dimenzija novih vrat se določi na terenu ob prisotnosti nadzornika in predstavnika izbranega dobavitelja vrat
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
2.2. | RUŠITVENA DELA
2.2.1. | Odstranitev betonskega tlaka, vključno z iznosom, nakladanjem in odvozom na pooblaščeno deponijo, s plačilom vseh taks. Betonski tlak se pazljivo zareže in odstrani, da se ne poškoduje morebitna bitumenska hidroizolacija. | m3 | 14.2 |  | 0
Opomba: odstranitev obstoječega tlaka v debelini predvidoma 30 cm
2.2.2. | Odstranitev obstoječega talnega sifona vključno z odvozom na pooblaščeno deponijo s plačilom vseh taks. | kos | 4 |  | 0
2.2.3. | Odstranitev obstoječih odtočnih cevi interne kanalizacije vključno z odvozom na pooblaščeno deponijo s plačilom vseh taks. | m | 16 |  | 0
2.2.4. | Odstranitev dotrajanih in poškodovanih delov notranjega ometa, z odvozom na pooblaščeno deponijo vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 111 |  | 0
Gradbeni element: notranje stene objekta TPP 107
2.2.5. | Odstranitev pokrova jaška komplet z okvirjem pokrova vključno z odvozom na pooblaščeno deponijo s plačilom vseh taks. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3. | TLAK
2.3.1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C16/20 z vsem potrebnim delom in materialom, vključno z minimalnim armiranjem z uporabi mreže Q282. | m3 | 4.7 |  | 0
Opomba: debelina sloja je 10 cm
Gradbeni element: horizontalna plošča
2.3.2. | Dobava in vgradnja plošč iz ekstrudiranega polistirena debeline 2 cm (npr. FRAGMAT XPS 300 GI ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom | m2 | 47.5 |  | 0
Gradbeni element: toplotna izolacija tlaka in zaščita hidroizolacije
2.3.3. | Dobava in vgradnja horizontalne/vertikalne hidroizolacije, izdelava dveh slojev bitumenskih trakov ob prehodnem nanosu dveh slojev hladnega bitumenskega premeza (kot npr. izdelek IBITOL ali enakovredno, IZOTEKT T4 plus ali enakovredno). | m2 | 47.5 |  | 0
Gradbeni element: horizontalna hidroizolacija talne plošče, vgrajeno skladno z detajli
2.3.4. | Dobava in vgradnja mikroarmiranega betona tlačne trdnosti C20/25 za izvedbo tlakov, sloj debeline 20 cm. | m3 | 9.5 |  | 0
Opomba: vključno z izvedbo minimalnih padcev v smeri predvidenih sifonskih vtokov
Gradbeni element: horizontalna plošča
2.3.5. | Komplet izvedba paropropustnega samorazlivnega epoksi tlaka z dodanimi dekorativnimi lističi, vključno s pripravo podlage z original obrobnimi letvami. Barva tlaka po izbiri upravljavca. | m2 | 47.5 |  | 0
| SKUPAJ TLAK |  |  |  | 0
2.4. | INTERNA KANALIZACIJA
2.4.1. | Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 50 v skladu z EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi. | m | 18 |  | 0
Opomba: postavka vključuje fazonske T-kose za izvedbo priključitev cevi pod kotom 45°
2.4.2. | Dobava in vgradnja litoželeznega talnega sifona premera 200 mm. | kos | 4 |  | 0
2.4.3. | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja protimsradnega LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 125 kN, obremenitvnega razreda B, fi 60 cm. | kos | 1 |  | 0
2.4.4. | Sanacija obstoječega jaška interne kanalizacije: rušenje obstoječe mulde in izdelava nove mulde, sanacija betonskih površin v jašku in kanalizacijskih priključkih, vodotensa izvedba, vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: obstoječi interni jašek
| SKUPAJ INTERNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.5. | OBDELAVA STEN IN STROPA
2.5.1. | Brušenje stene, kitanje in 2x beljenje notranjih sten objekta vključno z vsem potrebnim materialom. | m2 | 111 |  | 0
Gradbeni element: notranje stene objekta
2.5.2. | Sanacija stropa na mestih vidne armature in poškodovanega betona: -mehansko čiščenje površine betona do kvalitetne podlage -čiščenje vidne armature do kovinskega sijaja -nanos veznega sloja BETONPROTEKT K2 (ali enakovredno) - zaščita armature in priprava veznega sloja za izvedbo izravnalnega sloja malte -reprofilacija betona na mestu sanacije (BETONPROTEKT RT ali enakovredno) | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: strop objekta
2.5.3. | Priprava betonske površine stropa za izvedbo nanosa in izvedba nanosa fine mase za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih površin (BETONPROTEKT F ali enakovredno) | m2 | 47.5 |  | 0
Gradbeni element: strop objekta
2.5.4. | Kompletna izvedba in obdelava prehodov cevi skozi stene objekta z vrtanjem in zaprtjem odprtin z zazidanjem oz. z betoniranjem, vključno s povrnitvijo v prvotno stanje (izvedba hidroizolacije: 2x bitumenski premaz IBITOL ali enakovredno in 2 sloja bitumenskih trakov IZOTEKT T4 ali enakovredno; stirodur plošče, profilirana folija, ometanje) vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 2 |  | 0
Gradbeni element: prehod vodov skozi steno objekta TPP
| SKUPAJ OBDELAVA STEN IN STROPA |  |  |  | 0
2.6. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
2.6.1. | Komplet čiščenje notranjosti objekta TPP po končanih delih oz. pred predajo naročniku. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
2. | SKUPAJ TOPLOTNA PODPOSTAJA TPP 107 - NOTRANJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## 3.JK_MES
št. | opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
3. | JAVNI KANAL - MEŠANI VOD
3.1. | PREDDELA
3.1.1. | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih lomov, jaškov, odcepov, kolen (kanalizacija, vodovod, toplovod). | kos | 3 |  | 0
3.1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
| - elektrovod (SN in NN), javna razsvetljava | kos | 3 |  | 0
| - telekomunikacijski vodi (Telekom, T-2, KRS, Telemach) | kos | 6 |  | 0
3.1.4. | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 1 |  | 0
3.1.4. | Kompletna izvedba zavarovanja in podpiranja obstoječega voda GJI z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
3.2. | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA - IZKOP
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
3.2.1. | Odriv humusa - zemljina I. in II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 18.5 |  | 0
3.2.2. | Rezanje asfalta
| Gradbeni element: JP953621 | m | 6 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m | 6 |  | 0
3.2.3. | Strojni izkop (rušenje) asfaltnih površin ne glede na sestavo in debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks.
| Gradbeni element: JP953621 | m2 | 16.5 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m2 | 11 |  | 0
3.2.4. | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG Norme) za pripravo jarka za polaganje cevovoda z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 122 |  | 0
3.2.5. | Kompletna izvedba (strojni izkop in rušenje) odstranitev obstoječih betonskih/armiranobetonskih cevi nad DN 300 z nakladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 21 |  | 0
3.2.6. | Izvedba rušenja obstoječe linijske rešetke, komplet z betonskim ali LTŽ pokrovom, LTŽ rešetko, nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 5 |  | 0
Gradbeni element: linijske rešetke ob parkirišču pri stavbi Šlandrova 12
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.3. | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
3.3.1. | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 25 |  | 0
Gradbeni element: priprava podlage za vgradnjo drenažnih in kanalizacijskih cevi
3.3.2. | Cev PVC SN 8 - Dobava in vgradnja gladke enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
| - DN500 | m | 20.6 |  | 0
3.3.3. | Jašek BJ - Dobava in vgradnja revizijskega betonskega jaška (BJ) z vodotesno obdelavo stikov, izdelavo betonskega dna in mulde z materiali v vodotesni izvedbi. Priključki v jašek izvedeni z navrtalno glavo in s tesnili:
| - DN 1000, globine do 3 m | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek JK-RJ2
3.3.4. | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 400 kN obremenitvenega razreda D, fi 60cm vključno z AB ploščo in z obročem -polni. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek JK-RJ2
3.3.5. | Izdelava preboja na obstoječ jašek in priključitev cevi DN 500-600 z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: izvedba priključitve novega kanala na obstoječi jašek 803J s kaskadnim vpadnikom
3.3.6. | Sanacija obstoječega jaška: odstranitev pokrova jaška, odstranitev 1 sestavnega dela obstoječega jaška (betonska cev DN1000 višine 1m) in vgradnja novega elementa jaška (betonska konus jaška DN 1000/600 in po potrebi nastavek pokrova jaška DN 600) vključno z vsem potrebnim materialom in delom. | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: obstoječi jašek 803J
3.3.7. | Vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN 600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min 300 mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: obstoječi jašek 803J
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  |  | 0
3.4. | ZEMELJSKA DELA - ZASIP
3.4.1. | Izvedba posteljice, obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 4-8 mm in utrjevanjem posteljice ter utrjevanjem bokov cevi, utrjevanje z lahko komprimacijsko mehanizacijo. Debelina nadsutja cevi je 5 cm. | m3 | 2.7 |  | 0
3.4.2. | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 8-16 mm in utrjevanjem bokov cevi, utrjevanje z lahko komprimacijsko mehanizacijo. Debelina nadsutja cevi je 20 cm. | m3 | 21 |  | 0
3.4.3. | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (odloženim na robu gradbene jame) III. in IV. kat., s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 88 |  | 0
3.4.4. | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 70 |  | 0
Opomba: humusiranje se izvede po površini, ki je s projektom predvidena kot zelena površina
3.4.5. | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 58 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA - ZASIP |  |  |  | 0
3.5. | ZGORNJI USTROJ
3.5.1. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD 125 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%.
| Gradbeni element: JP953621 | m3 | 26 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m3 | 5 |  | 0
3.5.2. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%.
| Gradbeni element: JP953621 | m3 | 2.5 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m3 | 1 |  | 0
3.5.3. | Dobava in vgrajevanje asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 6 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| Gradbeni element: JP953621 | m2 | 16.5 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m2 | 4.5 |  | 0
3.5.4. | Dobava in vgrajevanje asfalta: obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
| Gradbeni element: JP953621 | m2 | 16.5 |  | 0
| Gradbeni element: dvorišče Šlandrova 12 | m2 | 4.5 |  | 0
3.5.5. | Dobava in vgradnja kanalete za odvodnjavanje z litoželezno ali štancano rešetko nosilnosti 400 kN s polaganjem na posteljico iz betona C 12/15, debeline 10 cm z obbetoniranjem po celotni višini:
| - kanaleta preseka 100/100 | m | 5 |  | 0
Gradbeni element: linijske rešetke ob parkirišču pri stavbi Šlandrova 12
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
3.6. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
3.6.1. | Polaganje opozorilnega traku (kanalizacija), 30 cm nad temenom cevi | m | 21 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
3. | SKUPAJ JAVNI KANAL - MEŠANI VOD |  |  |  | 0

## 4.PRESTAVITEV_VODOV
št. | opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
4. | PRESTAVITEV VODOV - VODOVOD IN VROČEVOD
4.1. | PREDDELA
4.1.1. | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih lomov, jaškov, odcepov, kolen (kanalizacija, vodovod, toplovod). | kos | 4 |  | 0
4.1.2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov in vnos v GIS upravljavca.
| - telekomunikacijski vodi (Telekom, T-2, KRS, Telemach); | kos | 6 |  | 0
4.1.3. | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 1 |  | 0
4.1.4. | Kompletna izvedba zavarovanja in podpiranja obstoječega voda GJI z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 10 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2. | ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
4.2.1. | Strojno odkrivanje krovnih plošč kinete, z deponiranjem ob strani za kasnejšo uporabo ali odvoz na deponijo.
| - kineta svetle odprtine do 100 cm | m | 15 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.2.2. | Rušenje obstoječe kinete iz betonskih zidakov, debeline stene 20 cm z odvozom na urejeno deponijo vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 3.6 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.2.3. | Rušenje obstoječe talne plošče, debeline 20 cm, širine 1,6 m, vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m3 | 4.8 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.2.4. | Rušenje obstoječega podložnega betona, debeline 10 cm, širine 1,6 m, vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m3 | 2.4 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.2.5. | Odstranitev obstoječih jeklenih profilov vključno z odvozom na deponijo in plačilom takse. | kos | 5 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.2.6. | Kompletna izvedba (strojni izkop in rušenje) odstranitve obstoječih PVC, PE, PP ali cevi drugega materiala cevi (duktil, itd) do DN250mm, z nakladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 15 |  | 0
Gradbeni element: vodovod duktil DN80
| SKUPAJ ODSTRANITVENA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
4.3. | KINETA
1.3.1. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala ob in pod temeljem cca 20 cm, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti 80 MPa in meritvami zbitosti (cca 2 meritvi). | m3 | 4.8 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.2. | Dobava in vgradnja betonske podložne plošče z betonom C 16/20, debeline 10 cm in širine 1,4 m. Vključno z vsemi potrebnimi deli, materialom, opaženjem. | m2 | 21 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.3. | Dobava in vgradnja armiranobetonske talne plošče z betonom C 25/30, debeline 20 cm in širine 1,4 m, vključno z vgradnjo armaturne mreže Q131 v zgornji coni. Vključno z vsemi potrebnimi deli, materialom, opaženjem. | m2 | 21 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.4. | Zidanje stene z betonskimi zidaki širine 20 cm, s cementno malto za zidanje marke M5, vključno z delom in materialom za vgradnjo. | m2 | 18 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.5. | Komplet izvedba odvodnjavanja iz kinete (izkop, dobava in polaganje cevi, priključek na kanalizacijo, zasip in vzpostavitev v prvotno stanje) z vsemi pripravljalnimi deli iz BC fi 20 s polnim obbetioniranjem cevi. | m | 2 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.6. | Dobava predizdelanih AB plošč dimenzije 1.4/1.0/0.2 m, beton kakovosti C 25/30 XC2, plošče odporne na prometno obremenitev, vključno s transportom na gradbišče (transport je možen po 28 dneh od dneva betoniranja plošč). Poraba armaturnega železa kvalitete S500 na 1 pokrov kinete je: - palice do fi12 18.83 kg - palice nad fi12 3.73 kg - armaturna mreža 70.30 kg | kos | 8 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.7. | Strojno pokrivanje kinete (samo delo) s krovnimi ploščami.
| - kineta svetle odprtine do 100 cm | m | 15 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.8. | Dobava in vgradnja biutumenske tesnilne mase za tesnenje stikov med krovnimi ploščami | m | 22.4 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.9. | Dobava in vgradnja čepaste folije. Vgradnja na zunanje stene in krovno ploščo kinete. 3m*15m | m2 | 45 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
4.3.10. | Vgradnja / vzidava prečnih nosilcev za podpore cevovoda z vsem potrebnim delom in materialom. | kom | 4 |  | 0
Gradbeni element: kineta vročevoda
Opomba: dobava prečnih nosilcev je predmet načrta s področja strojništva
4.3.11. | Kompletna izvedba in obdelava prehodov cevi skozi stene objekta z vrtanjem in vodotesnim zaprtjem odprtin z vgradnjo nabrekajočega traku za delovne stike med cevjo in obstoječo steno z zazidanjem oz. z betoniranjem, vključno s povrnitvijo v prvotno stanje (izvedba hidroizolacije: 2x bitumenski premaz IBITOL ali enakovredno in 2 sloja bitumenskih trakov IZOTEKT T4 ali enakovredno; stirodur plošče, profilirana folija, fasadni ometi, ometanje) vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 1.2 |  | 0
4.3.12. | Izvedba obsipa in nadsutja kinete z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 8-16 mm in utrjevanjem z lahko komprimacijsko mehanizacijo. Debelina nadsutja kinete je 10 cm. | m3 | 2.1 |  | 0
Gradbeni element: obsutje pokrova zidane kinete
| SKUPAJ KINETA |  |  |  | 0
4.4. | VODOVOD
4.4.1. | Ročno planiranje dna gradbene jame širine 0.60 m. | m2 | 9 |  | 0
4.4.2. | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 4-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 1 |  | 0
4.4.3. | Izvedba nadsutja v izkopani jarek z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom do predvidenega tampona ceste, vključno z dobavo materiala granulacije 8-16 mm. | m3 | 3.6 |  | 0
4.4.4. | Kompletna izvedba prevezave novozgrajenega vodovoda na obstoječi vodovod z vsemi potrebnimi deli, obvestili krajanov, zaporo vodovoda, itd. | kpl | 1 |  | 0
Montažna dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP25, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
Vodovod - cevi
4.4.5. | Dobava in vgradnja cevi iz duktilne litine C40, DN 80 NP 16 vključno s tesnilnim materialom. | m | 15 |  | 0
Vodovod - fazonski kosi
Navezava na obstoječi reducirni kos DN 100/80.
Dobava in vgradnja z vsemi potrebnimi deli in potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Ves vezni material mora biti iz INOX jekla.
4.4.6. | F-kos kratki DN 80 PN16 | kos | 2 |  | 0
4.4.7. | MMK-kos DN80/30° | kos | 1 |  | 0
4.4.8. | MJ spojka enojna ( MJ3057) DN 80 | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0
4.5. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
4.5.1. | Dobava in polaganje opozorilnega traku ("kanalizacija", "vodovod", "toplovod") 30 cm nad temenom cevovoda.
| Gradbeni element: vročevod | m | 15 |  | 0
| Gradbeni element: vodovod | m | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
4. | SKUPAJ PRESTAVITEV VODOV - VODOVOD IN VROČEVOD |  |  |  | 0

## 5.ITP_Vrtec
št. | opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
5. | INTERNA TOPLOTNA POSTAJA VRTEC TINKARA - GRADBENI DEL
5.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
5.1.1. | Priprava prostora za izvedbo ureditve ITP (prestavitev obstoječe opreme ipd.). | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
5.2. | TLAK
5.2.1. | Brušenje oz. peskanje obstoječega betonskega tlaka in čiščenje ter priprava površine po zahtevah izvajalca vgradnje epoksi tlaka | m2 | 6.5 |  | 0
5.2.2. | Komplet izvedba paropropustnega samorazlivnega epoksi tlaka z dodanimi dekorativnimi lističi, vključno s pripravo podlage z original obrobnimi letvami. Barva tlaka po izbiri upravljavca. | m2 | 6.5 |  | 0
| SKUPAJ TLAK |  |  |  | 0
5.3. | PREGRADNE STENE IN STAVBNO POHIŠTVO
5.3.1. | Dobava in montaža sistema pregradne stene z mavčno vlaknatimi ploščami debeline 12.5 mm (obojestransko enojno) z enojno kovinsko podkonstrukcijo iz profilov UW in CW 50 mm (KNAUF sistem W111 ali enakovredno). Vključno z vsem potrebnim delom ter pritrdilnim in veznim materialom. | m2 | 13 |  | 0
Opomba: postavka vključuje komplet postavitev pregradne stene vključno z ureditvijo odprtin za vrata ter obdelavo stene okrog obstoječih nadometnih strojnih inštalacij. Vsi detajli morajo biti izvedeni na način predpisan s strani proizvajalca.
5.3.2. | Dobava in vgradnja notranjih kovinskih vrat v ALU izvedbi brez vgrajenih zračnikov. Vgradijo se vrata standardnih mer z vgradno mero š x v = 100 cm x 200 cm vrat, vključno s kljuko, ključavnico in obdelavo stika stena vrata oz. strop vrata. | kos | 1 |  | 0
5.3.3. | Dobava in vgradnja nove INOX zaščitne rešetke za okno dimenzij 80x60 cm ter vgradnja INOX perforirane protimrčesne pločevine na obstoječe okno 80x60 cm. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Izvajalec mora pred izdelavo rešetke pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta in nadzornika
5.3.4. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz mineralne volne po EN 13162 (Tervol DP-3 ali enakovredno) med mavčnima ploščama v steni. | m2 | 11 |  | 0
5.3.5. | Dobava in vgradnja dveh nosilnih vertikal (jeklena kvadratna cev 50x50x3 mm) s fiksiranjem v tla in strop vključno z vsem pritrdilnim materialom in delom. | m | 4.4 |  | 0
| SKUPAJ PREGRADNE STENE IN STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
5.4. | OBDELAVA STEN IN STROPA
5.4.1. | Odstranitev dotrajanih in poškodovanih delov notranjega ometa sten in stropa, z odvozom na pooblaščeno deponijo vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 1 |  | 0
Gradbeni element: obstoječe nosilne stene in strop
5.4.2. | Kompletna izvedba krpanje poškodovanega notranjega stenskega ometa z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 1 |  | 0
Gradbeni element: obstoječe nosilne stene
5.4.3. | Kompletna ureditev sten prostorov in stropa: kitanje, brušenje, 2x beljenje s pralno barvo na vodni osnovi. | m2 | 38.5 |  | 0
Gradbeni element: obstoječe nosilne stene in predvidene montažne pregrade stene ter strop
5.4.4. | Dobava in vgradnja izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena debeline 5 cm (FRAGMAT EPS F ali enakovredno), z mehanskim pritrjevanjem na strop, komplet z vsem potrebnim materialom in delom. | m2 | 6.5 |  | 0
5.4.5. | Izvedba finega ometa ob dodajanju armaturne mrežice, vključno z vsemi deli in porabo materiala. | m2 | 6.5 |  | 0
Gradbeni element: strop prostora
5.4.6. | Kompletna zaščita notranjih sten ITP v območju škropljenja v pasu 0.50 m od tal z zaščitni premazom (Knauf Flächendicht ali enakovredno). | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: notranja stran pregradnih sten ITP
5.4.7. | Kompletna izvedba in obdelava prehodov cevi skozi stene objekta z vrtanjem in vodotesnim zaprtjem odprtin z vgradnjo nabrekajočega traku za delovne stike med cevjo in obstoječo steno z zazidanjem oz. z betoniranjem, vključno s povrnitvijo v prvotno stanje (izvedba hidroizolacije: 2x bitumenski premaz IBITOL ali enakovredno in 2 sloja bitumenskih trakov IZOTEKT T4 ali enakovredno; stirodur plošče, profilirana folija, fasadni ometi, ometanje) vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 1 |  | 0
Gradbeni element: prehod vodov skozi steno objekta ITP
| SKUPAJ OBDELAVA STEN IN STROPA |  |  |  | 0
5.5. | UREDITEV IZTOKA IZ ITP
5.5.1. | Rezanje asfalta | m | 9 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.2. | Strojni izkop (rušenje) asfaltnih površin ne glede na sestavo in debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.3. | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG Norme) za pripravo jarka za polaganje cevovoda z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 1.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.4. | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.5. | Izvedba posteljice, obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 0-4 mm in utrjevanjem posteljice ter utrjevanjem bokov cevi, utrjevanje z lahko komprimacijsko mehanizacijo. Debelina posteljice je 10 cm, višina nadsutja cevi je 5 cm. | m3 | 0.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.6. | Dobava, vgrajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 1 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.7. | Dobava in vgrajevanje asfalta, nosilni sloj bituminizirani drobir AC22 base B70/100 A3 v debelini 5 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.8. | Dobava in vgrajevanje asfalta: obrabni sloj bituminizirani beton AC8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm, vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 2.5 |  | 0
Gradbeni element: ureditev iztoka iz ITP
5.5.9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku ( "vodovod") 30 cm nad temenom cevovoda. | m | 4 |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV IZTOKA IZ ITP |  |  |  | 0
5.6. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
5.6.1. | Komplet čiščenje notranjosti prostora ITP po končanih delih oz. pred predajo naročniku. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
5. | SKUPAJ INTERNA TOPLOTNA POSTAJA VRTEC TINKARA - GRADBENI DEL |  |  |  | 0

## 6.S_ITP 107-1
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
6. | ITP 107-1 (vrtec) - strojna dela
6.1 | Sekundarni del OGR ITP 107-1 Vrtec
6.1.1 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo temperature do +110°C elektromotor razreda učinkovitosti EFF1, ohišje črpalke siva litina, maks. delovni tlak 10 bar, z integriranim frekvenčnim pretvornikom, AUTO ADAPT funkcijo, razred zaščite (IEC 34-5) X4D, skupaj s protiprirobnicami in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| Grundfos Magna3 D, tip 40-80 F ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.1.2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, prirobnične izvedbe, PN20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAF ali enakovredno
| STAF DN65-2 | kpl | 1 |  | 0
6.1.3 | Tripotni mešalni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki. Ohišje izdelano iz sive litine (EN-JL 1040 / A126 B), enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 1,1bar. DN40, PN16, kvs = 25 Samson tip 3260 ali enakovredno z elektronskim pogonom 5824-20 230 VAC 3T ali enakovredno
| DN40 NP16 | kpl | 1 |  | 0
6.1.4 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN25, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN40/50, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 60 kPa, pretok nastavljiv do 10 m3/h, navojni priključek, v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | komplet | 1 |  | 0
6.1.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 6.0 m3/h DN40 prirobnični, L = 300mm, MID , THF 50 1,75 m MID - kot Allmess ali enakovredno, EBS DN40 (qn nazivni pretok 6.0 m3/h) - z vgradnim kompletom topl. števca in opcijsko M-bus kartico, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | komplet | 1 |  | 0
6.1.6 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kpl | 6 |  | 0
6.1.7 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, ohišje iz medenine po EN 12420, za delovne temperature od -30°C do +150°C (Kovina ali enakovredno)
| DN25 NP16 | kos | 2 |  | 0
| DN20 NP16 | kos | 2 |  | 0
| DN15 NP16 | kos | 2 |  | 0
6.1.8 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.1.9 | Nepovratna loputa z vzmetjo medprirobnična v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.1.10 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno, prirobnične izvedbe, v kompletu s protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 2 |  | 0
6.1.11 | Manometer D = 10 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 4 |  | 0
6.1.12 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 6 |  | 0
6.1.13 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN65 (76,1 x 2,9) | tm | 6 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 1 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 1 |  | 0
6.1.14 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| T kos DN65/DN32 | kos | 2 |  | 0
| R kos DN65/DN40 | kos | 2 |  | 0
6.1.15 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 20 |  | 0
6.1.16 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v TPP s cevaki iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λ=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta. (kot npr. Knauf TIP PS600 ali enakovredno)
| za cevi DN65; d = 60 mm | tm | 42 |  | 0
| za cevi DN50; d = 50 mm | tm | 28 |  | 0
| za cevi DN40; d = 40 mm | tm | 1 |  | 0
| za cevi DN32; d = 30 mm | tm | 6 |  | 0
6.1.17 | Kroglična pipa DN20 NP6 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkomin in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
6.1.18 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP6 bar in cevjo DN25 (6m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
6.1.19 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | komplet | 4 |  | 0
6.1.20 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, oprema, razdelilci) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN65) | kg | 15 |  | 0
6.1.21 | Večtokovni turbinski vodomer za hladno vodo, pripravljen za daljinsko odčitavanje (AMR). (Multimag Cyble ali enakovredno)
| DN20, Qn=2,5 m3/h (polnjenje sistema) | kos | 1 |  | 0
6.1.22 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN25 | m | 6 |  | 0
6.1.23 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304 debeline 13 mm, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG ali enakovredno.
za cevi hladne vode
| DN25 | m | 6 |  | 0
6.1.24 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN25 | kos | 3 |  | 0
6.1.25 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN6, nazivne velikosti
| 1" (DN25) | kos | 4 |  | 0
6.1.26 | Cevni ločevalnik DN25 (na cevi za polnjenje sistema) tip BA574 006 Caleffi ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.1.27 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
6.1 | SKUPAJ Sekundarni del OGR ITP 107-1 Vrtec |  |  |  | 0
6.2 | Primarni del (TSV) ITP 107-1 Vrtec
6.2.1 | Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotna dolžina/višina je max. 1950 mm. Tip Trgocomerce PT-S 2/1,65 D ali enakovredno, INOX komplet, kvaliteta W.Nr.1.4301, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC
v kompletu s priključki, prirobnicami in protiprirobnicami:
Primarna stran: topla voda 70°/50° C NP16, DN40
Sekundarna stran: topla sanitarna voda 10°/60° C NP10, DN50
| Q =30 kW | kpl | 1 |  | 0
6.2.2 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka, DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN25/32, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 60 kPa, pretok nastavljiv od 0 do 4,4 m3/h, navojni priključek DN25/32 v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.2.3 | Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil, Samson tip 3213 ali enakovredno, enakoprocentna karakteristika, nazivni hod 6 mm, nazivni tlak NP25 v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN20 (kvs = 6,3 m3/h)
| DN20 NP25 | kos | 1 |  | 0
6.2.4 | Elektromotorni pogon ventila Samson tip 5825-10 ali enakovredno; z varnostno funkcijo drog ven; izvedba s prekrivno matico (K); zaporna moč 500 N; tipsko preiskušen po DIN 32730; hod 6 mm; regulacijska hitrost 10 mm/min; napajalna napetost 230V AC;50 Hz; IP 54 | kos | 1 |  | 0
6.2.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 1,5 m3/h DN20 navojni, MID, THF50 1,75 m MID - kot Allmess (Enerkon) ali enakovredno, EBS DN20 (qn nazivni pretok 1,5 m3/h) -z vgradnim kompletom toplov. števca, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.2.6 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN32 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.2.7 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
6.2.8 | Manometer D = 6 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
6.2.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN32 NP16 | kos | 4 |  | 0
6.2.10 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN32 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.2.11 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 4 |  | 0
6.2.12 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom
| DN32 (42,4 x 2,6) | tm | 18 |  | 0
6.2.13 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 3 |  | 0
6.2.14 | Izolacija cevi, izmenjevalca in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN32; d = 30 mm | tm | 18 |  | 0
6.2.15 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.2.16 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP16 bar in cevjo DN20 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.2.17 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
6.2.18 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, črpalke) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov
| (UPN65) | kg | 50 |  | 0
6.2 | SKUPAJ Primarni del (TSV) ITP 107-1 Vrtec |  |  |  | 0
6.3 | Sekundarni del (TSV) ITP 107-1 Vrtec
6.3.1 | Akumulator sanitarne tople vode V = 750 L/NP10 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4404 (AISI 316L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 750 x H=2100 - višina H je max. skupaj z nogicami) - tip Trgocomerce ali enakovredno
| v kompletu z vsemi deli vključno z izolacijo izmenjevalca z mineralno volno debeline 50 mm (8 m2), zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah) za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer akumulatorja z izolacijo vključno z izdelavo polkrožnih zaključkov. | kpl | 1 |  | 0
6.3.2 | Obtočna črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem ter integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, gred iz nerjavečega jekla, grafitni ležaji impregniranimi z umetno smolo.
Vrsta zaščite IP X4D Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 125 W Priključna moč 1~230 V 12-125 W
Maks. temperatura medija﻿ 80°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
| Wilo Stratos-Z 25/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.3 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem z ročnim, tristopenjskim preklopom št. vrtljajev za cevno vgradnjo. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, keramična gred z drsnimi ležaji, impregniranimi z umetno smolo.
Maks. temperatura medija﻿ 65°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
Vrsta zaščite IP 44 Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 35 W Priključna moč 1~230 V P1 49 / 74 / 99 W
| Wilo Star-Z 25/6-3 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.4 | Vzmetni varnostni ventil - tip Vyc AP095 DN20 (6 bar) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.3.5 | Ročni regulacijski ventil MS z indikacijo pretočne količine
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
6.3.6 | Raztezna posoda za sanitarno vodo pretočne izvedbe z zamenljivo membrano, nazivni volumen 80L, PN10, priklop R1", vključno z ventilom za kontrolo tlaka in servisnim ventilom za priključitev.
| Aquapreso ADF 80.10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.7 | Regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom in manometrom. Iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka. S prikazom nastavitve. DN32 NP25 p nastavitve na izhodu: 1÷6 bar. Tmax delovna: 40°C. Skladen z normativi EN 1567. Z manometrom 0÷10 bar. | kos | 1 |  | 0
6.3.8 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikljanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN10, nazivne velikosti
| 3/4" (DN20) | kos | 2 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 4 |  | 0
| 5/4" (DN32) | kos | 4 |  | 0
| 6/4" (DN40) | kos | 6 |  | 0
| 2" (DN50) | kos | 4 |  | 0
6.3.9 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 1" (DN25) | kos | 1 |  | 0
| 6/4" (DN40) | kos | 1 |  | 0
6.3.10 | Navojni MS lovilec nesnage proizvod IMP ali enakovredno s tesnilnim materialom
| 6/4" (DN40) | kos | 1 |  | 0
6.3.11 | Mehanski prekristalizator za mehčanje vode Hydroflow C60 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.12 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN25 | m | 4 |  | 0
| DN32 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 24 |  | 0
| DN50 | m | 12 |  | 0
6.3.13 | Toplotna izolacija razvoda TSV in cirkulacije v prostoru ITP in pod stropom kleti iz Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K (cevi debeline 13mm do 40mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Ves razvod dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
za cevi hladne vode
| DN25 (13 mm) (XG 13x035) | m | 4 |  | 0
| DN40 (19 mm) (XG 19x048) | m | 24 |  | 0
| DN50 (19 mm) (XG 19x060) | m | 6 |  | 0
za cevi tople vode
| DN20 (19 mm) (XG 19x028) | m | 10 |  | 0
| DN25 (25 mm) (XG 25x035) | m | 10 |  | 0
| DN32 (32 mm) (XG 32x042) | m | 18 |  | 0
| DN50 (40 mm) (XG 40x060) | m | 18 |  | 0
6.3.14 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN20 | kos | 4 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 6 |  | 0
| DN40 | kos | 14 |  | 0
| DN50 | kos | 8 |  | 0
6.3.15 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 6 |  | 0
6.3.16 | Kroglična pipa DN15 NP10 bar v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN15 speljano do tal v skupno zbirno cev | kos | 2 |  | 0
6.3.17 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP10 bar in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.3.18 | Odcepno mesto za vzorčenje TSV; pocinkan odcepni T-kos 1/2", krogelna pipa DN15 z izlivom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
6.3.19 | Manometer D = 6 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
6.3.20 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
6.3.21 | Izvedba sistema za doziranje hladne vode v izpustni kanlizacijski jašek ob praznjenju sistema: - zaporni ventil DN20 (3/4") (4 kom) - navojni čistilni kos DN20 (1 kom) - hidravlični ločevalnik Caleffi 574050 DN20 (1 kom) - obtočna črpalka Grundfos UP 20-45 N 150 (1 kom) - nepovratni ventil DN20 (1 kom) - pocinkana cev DN25 s fitingi (6 m) - dekorodal trak - navojni priključek za fleksibilno cev 3/4" (2 kom) - fleksibilna jeklena cev 3/4" L=1m (3 kom) | kpl | 1 |  | 0
6.3 | SKUPAJ Sekundarni del (TSV) ITP 107-1 Vrtec |  |  |  | 0
6.4 | Ostalo
6.4.1 | Zbirne jeklene cevi za zbiranje vseh izpustov in odzračevanj in speljano v kanalizacijo z vsemi deli (po dejanskih izmerah vpis v gr. dnevnik)
| DN50 | m | 6 |  | 0
6.4.2 | Odstranitev VSEH elementov iz obstoječega prostora, ki po izvedbi in prevezavi na obstoječe omrežje za ogrevanje in TSV odpadejo: razne armature, cevi, izolacija, zaščita izolacije…, odvoz na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. (v kompletu s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse za izolacijo in predložitvijo evidenčnih listov.
| - ocenjeno 100 kg | kpl | 1 |  | 0
6.4.3 | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah s količino prahu 6 kg. | kom | 1 |  | 0
6.4.4 | Tlačni preizkus cevovodov v ITP ter izpiranje cevi | kpl | 1 |  | 0
6.4.5 | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik) | kpl | 1 |  | 0
6.4.6 | Izdelava sheme TPP na plastificiranem papirju skupaj z okvirjem. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | SKUPAJ Ostalo |  |  |  | 0
6 | SKUPAJ STROJNA DELA ITP 107-1 (vrtec) |  |  |  | 0

## 7.S_TPP 107
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - uravnovešenje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, - izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov, zagon in kontrolo posameznega sistema v celoti ter izdelavo zapisnika o funkcionalnosti sistema, - tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka, ter izdelavo funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščenem na steno v toplotni postaji, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
7 | TPP 107 - strojna dela
7.1 | Primarni del OGR TPP 107
7.1.1 | Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotna dolžina je max. 2815 mm. Tip Trgocomerce PT-S 13/2,1 DZ ali enakovredno, INOX register, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC
v kompletu s prirobnicami in protiprirobnicami:
Primarna stran: 120°/70° C NP16, DN80
Sekundarna stran: 65°/85° C NP10, DN150
| Q = 1.800 kW | kpl | 1 |  | 0
7.1.2 | Regulator tlačne razlike v sestavi:
Ventil Samson 2422 ali enakovredno, izvedba z interno odpiralno vzmetjo, membransko razbremenjeno; Izvedba s prekrivno matico (K); Maks. dop. temperatura 150 °C DN 80;PN 16;Ohišje siva litina EN-JL1040 / A 126 B;Prirobnice oblika A po DIN EN 1092-2; Kvs vrednost 80; Razbremenilna membrana EPDM; Tesnilni rob stožca z mehkim tesnjenjem EPDM; Material stožca CW617N; Material sedeža 1.4408; S fiksnim vodenjem stožca; Maksimalni dop. diferenčni tlak 10 bar če je PN manjši, potem maks. PN; Izvedba kot diferenčni regulator tlaka;
| Zaporni pogon Samson tip 2424 ali enakovredno za diferenčni tlak; PN 40; želeno območje 0,5...1,5 bar; delovna površina 160 cm2 / 24,8 sq. inch; za ventile DN 15...100 / 1/2"...4"; pokrivna pločevina in notranji deli iz jekla; membrana EPDM; zatesnjeno Ms / EPDM / PTFE; priklop krmilne cevke notranji navoj G 1/4; reducirni spoj ermeto na plus tlačnem priklopu; | kpl | 1 |  | 0
7.1.3 | Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil, Samson ali enakovredno tip 3214 (tlačno razbremenjen) Izvedba z membransko razbremenitvijo; DN80; Dop. temperatura 150°C; PN 16; Ohišje siva litina EN-JL1040 / A 126 B; Prirobnice oblika B po DIN EN 1092-1; Kvs vrednost 80; Stožec z mehkim EPDM tesnjenjem; Material stožca CW617N; Material sedeža 1.4408; Razbremenilna membrana EPDM; Dop. diferenčni tlak 10 bar če PN manjši potem maks. PN; Nazivni hod 15 mm;
| DN80 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.1.4 | Elektromotorni pogon ventila Samson ali enakovredno tip tip 3374-21; z varnostno funkcijo drog ven; tipsko preiskušen po DIN 32730; regulacijska moč pogonski drog ven 2000N; pogonski drog not 500N; hod 15mm; regulacijska hitrost 0,125 mm/s (30 mm / 240 s, 15 mm / 120 s); napajalna napetost 230V AC;50 Hz;IP 54; | kos | 1 |  | 0
7.1.5 | Ultrazvočni merilnik toplotne energije z računsko enoto CF-55 10l/imp., temperaturnimi tipali THF 105 180°C MID, vgradnim kompletom toplotnega števca EBS DN50-80, (qn nazivni pretok 25 m3/h), z merilnikom pretoka US BR 473, Qn = 25 m3/h DN65 prirobnični, L = 300mm, vključno z opcijsko M-bus kartico CF-Echo II, CF51, CF55, vključno s temperaturnimi tipali Pt100, potopnimi tulkami, varilnimi nastavki ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7.1.6 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN100 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.1.7 | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
7.1.8 | Manometer D = 10 cm za območje 0-25 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
7.1.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN100 NP16 | kos | 4 |  | 0
| DN25 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.1.10 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
| DN100 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.1.11 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN100 (114,3 x 3,6) | tm | 32 |  | 0
7.1.12 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| T kos DN100/DN65 | kos | 2 |  | 0
| R kos DN100/DN80 | kos | 4 |  | 0
7.1.13 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 12 |  | 0
7.1.14 | Izolacija cevi, izmenjevalca in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN100; d = 80 mm | tm | 32 |  | 0
| za izmenjevalec; d = 80 mm | m2 | 9 |  | 0
7.1.15 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.1.16 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP16 bar in cevjo DN25 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.1.17 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
7.1.18 | Kovinski lijak s sifonom (izdelava na gradbišču po izvedbi vseh izpustnih cevi) | kom | 1 |  | 0
7.1.19 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN50, UPN100) | kg | 280 |  | 0
7.1.20 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 8 |  | 0
7.1 | SKUPAJ Primarni del OGR TPP 107 |  |  |  | 0
7.2 | Sekundarni del OGR TPP 107
7.2.1 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo temperature do +110°C elektromotor razreda učinkovitosti EFF1, ohišje črpalke siva litina, maks. delovni tlak 10 bar, z integriranim frekvenčnim pretvornikom, AUTO ADAPT funkcijo, razred zaščite (IEC 34-5) X4D, skupaj s protiprirobnicami in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| Grundfos Magna3 D, tip 65-120 F ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| Grundfos Magna3 D, tip 80-120 F ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.2.2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, prirobnične izvedbe, PN20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAF ali enakovredno
| STAF DN100 | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN125 | kpl | 1 |  | 0
7.2.3 | Avtomatski izločevalnik nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, • vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev • izločevanje s ciklonsko tehnologijo • izločanje delcev z min velikostjo 5µm • prirobnični priključek PN16 • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori • ventil za izločanje nečistoč, • vključno z avtomatskim izločevalnikom ZUTK 25 za izločanje zraka, Priključek: DN 150 prirobnica Nazivni pretok: qnom 100 m3/h Maksimalni pretok: qmaks 216 m3/h Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar Maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| Zeparo G-Force ZG 150 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.2.4 | Dobava in montaža sistema za vzdrževanje tlaka v obtočnih toplovodnih sistemih v skladu s SIST EN 12828:2013 in sledečimi komponentami: - navojni krogelni ventil KV104, DN25 (8 kom) - navojni krogelni ventil KV106, DN40 (2 kom) - navojni čistilni kos, DN25 NP16 (2 kom) - navojni čistilni kos, DN40 NP16 (1 kom) - navojni nepovratni ventil, DN25 NP16 (2 kom) - servisni ventil za raztezno posodo, DN25 (1 kom) - reducirni ventil Samson tip 44-0B DN25, NP25 (1 kom) - elektromotorni ventil Samson 3222 (navojni) s pogonom 5825-10, DN25, NP16 (1 kom) - manometer za območje tlaka 1-6 bar (2 kom) - statična črpalka KSB Multi ECO 35D, 800 W, 400 V, (2 kom) - pretočni ventil PM 512 DN25, NP16 (1 kom) | kpl | 1 |  | 0
7.2.5 | Zaprta membranska raztezna posoda skladna s SIST EN 13831:2007 in direktivo 2014/68/EU o tlačni opremi, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom. V= 100L max. temp vode: 70°C tlačna stopnja NP6 predtlak polnjenja: 3 bar Reflex N100 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.2.6 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN50 (60,3 x 2,9) | tm | 6 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
7.2.7 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 3 |  | 0
7.2.8 | Atmosferska raztezna posoda V = 1.500 L/NP6 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4307 (AISI 304L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 1050 x H=2200 - višina H je max. skupaj z nogicami) - tip Trgocomerce ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.2.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kpl | 4 |  | 0
| DN80 NP16 | kpl | 4 |  | 0
7.2.10 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, ohišje iz medenine po EN 12420, za delovne temperature od -30°C do +150°C (Kovina ali enakovredno)
| DN32 NP16 | kos | 2 |  | 0
| DN25 NP16 | kos | 6 |  | 0
| DN20 NP16 | kos | 4 |  | 0
| DN15 NP16 | kos | 2 |  | 0
7.2.11 | Nepovratna loputa z vzmetjo medprirobnična v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
| DN80 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.2.12 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN100 NP16 | kos | 1 |  | 0
| DN125 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.2.13 | Manometer D = 10 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
7.2.14 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 8 |  | 0
7.2.15 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN150 (168,3 x 4,5) | tm | 24 |  | 0
| DN125 (133,0 x 4,0) | tm | 32 |  | 0
| DN80 (88,9 x 3,2) | tm | 6 |  | 0
| DN65 (76,1 x 2,9) | tm | 6 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
| DN20 (26,9 x 2,3) | tm | 6 |  | 0
7.2.16 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| T kos DN150/DN80 | kos | 1 |  | 0
| R kos DN125/DN80 | kos | 4 |  | 0
| R kos DN125/DN65 | kos | 3 |  | 0
| R kos DN125/DN100 | kos | 1 |  | 0
| R kos DN100/DN65 | kos | 1 |  | 0
7.2.17 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 36 |  | 0
7.2.18 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v TPP s cevaki iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λ=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta. (kot npr. Knauf TIP PS600 ali enakovredno)
| za razdelilec; plošče d = 50 mm | m2 | 4 |  | 0
| za cevi DN150; d = 80 mm | tm | 24 |  | 0
| za cevi DN125; d = 80 mm | tm | 32 |  | 0
| za cevi DN80; d = 60 mm | tm | 6 |  | 0
| za cevi DN65; d = 60 mm | tm | 6 |  | 0
7.2.19 | Varnostni ventil tip Leser 441-H4 ali enakovredno z nastavitvijo 5 bar (cev DN125 zajeta v postavki za ostale cevi)
| DN80/125 PN16 | kpl | 1 |  | 0
7.2.20 | Kroglična pipa DN20 NP6 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkomin in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
7.2.21 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP6 bar in cevjo DN25 (6m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
7.2.22 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 14 |  | 0
7.2.23 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, oprema, razdelilci) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN65) | kg | 90 |  | 0
7.2.24 | Izdelava razdelilcev iz jeklenih cevi DN200 z dovodom DN150 ob strani in odcepi 2x DN125:
| DN200 (219,1 x 6,3) - dolžine L = 1500 mm | kos | 2 |  | 0
7.2.25 | Večtokovni turbinski vodomer za hladno vodo, pripravljen za daljinsko odčitavanje (AMR). (Multimag Cyble ali enakovredno)
| DN20, Qn=2,5 m3/h (dopolnjevanje naprave za VT) | kos | 1 |  | 0
| DN25, Qn=3,5 m3/h (polnjenje sistema) | kos | 1 |  | 0
7.2.26 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN40 | m | 8 |  | 0
| DN25 | m | 8 |  | 0
7.2.27 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304 debeline 13 mm, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG ali enakovredno.
za cevi hladne vode
| DN40 | m | 8 |  | 0
| DN25 | m | 8 |  | 0
7.2.28 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN32 | kos | 4 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
7.2.29 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN6, nazivne velikosti
| 6/4" (DN40) | kos | 4 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 3 |  | 0
7.2.30 | Cevni ločevalnik DN40 (na cevi za polnjenje sistema) tip BA574 800 Caleffi ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.2.31 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 1" (DN25) | kos | 1 |  | 0
7.2 | SKUPAJ Sekundarni del OGR TPP 107 |  |  |  | 0
7.3 | Primarni del (TSV) TPP107 - Naselje hiš
7.3.1 | Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotna dolžina/višina je max. 2050 mm. Tip Trgocomerce PT-S 4/1,65 D ali enakovredno, INOX komplet, kvaliteta W.Nr.1.4301, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC
v kompletu s priključki, prirobnicami in protiprirobnicami:
Primarna stran: topla voda 90°/70° C NP16, DN65
Sekundarna stran: topla sanitarna voda 10°/60° C NP10, DN80
| Q =180 kW | kpl | 1 |  | 0
7.3.2 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka, DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN40/50, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 100 kPa, pretok nastavljiv od 0 do 10 m3/h, navojni priključek DN40/50 v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7.3.3 | Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil, Samson tip 3213 ali enakovredno, enakoprocentna karakteristika, nazivni hod 12 mm, nazivni tlak NP25 v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN40 (kvs = 20 m3/h)
| DN40 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.3.4 | Elektromotorni pogon ventila Samson tip 5825-20 ali enakovredno; z varnostno funkcijo drog ven; izvedba s prekrivno matico (K); zaporna moč 500 N; tipsko preiskušen po DIN 32730; hod 12 mm; regulacijska hitrost 10 mm/min; napajalna napetost 230V AC;50 Hz; IP 54 | kos | 1 |  | 0
7.3.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 6 m3/h DN40 prirobnični L = 300mm, MID , THF50 1,75 m MID - kot Allmess (Enerkon) ali enakovredno, EBS DN40 (qn nazivni pretok 6 m3/h) -z vgradnim kompletom toplov. števca, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7.3.6 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.3.7 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 3 |  | 0
7.3.8 | Manometer D = 10 cm za območje 0-25 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
7.3.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 4 |  | 0
7.3.10 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN50 NP16 (bypass) | kos | 1 |  | 0
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.3.11 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje s prirobničnim priključkom PN20 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAD ali enakovredno
| STAD-C DN50 | kpl | 1 |  | 0
7.3.12 | Enostopenjska centrifugalna črpalka s suhim rotorjem v kompaktni inline izvedbi s prirobničnim priključkom in direktno prirobljenim trifaznim motorjem. Ohišje črpalke EN-GJL-200 Posebna izvedba za obratovalni tlak pmax 16 bar Maks. temperatura okolice +40 °C Vrsta zaščite IP 55 Nazivna moč motorja P2 0,37 kW (3~400 V 0,86 A)
| Wilo VeroLine-IPL 40/90-0,37/2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.3.13 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 4 |  | 0
7.3.14 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom
| DN65 (76,1 x 2,9) | tm | 22 |  | 0
7.3.15 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 6 |  | 0
7.3.16 | Izolacija cevi, izmenjevalca in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN65; d = 60 mm | tm | 22 |  | 0
| za izmenjevalce; d = 50 mm | m2 | 3 |  | 0
7.3.17 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.3.18 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP16 bar in cevjo DN20 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.3.19 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
7.3.20 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, črpalke) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov
| (UPN80) | kg | 60 |  | 0
7.3 | SKUPAJ Primarni del (TSV) TPP107 - Naselje hiš |  |  |  | 0
7.4 | Sekundarni del (TSV) TPP107 - Naselje hiš
7.4.1 | Akumulator sanitarne tople vode V = 2.000 L/NP10 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4404 (AISI 316L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 1300 x H=2100 - višina H je max. skupaj z nogicami) - tip Trgocomerce ali enakovredno
| v kompletu z vsemi deli vključno z izolacijo izmenjevalca z mineralno volno debeline 80 mm (12 m2), zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah) za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer akumulatorja z izolacijo vključno z izdelavo polkrožnih zaključkov. | kpl | 2 |  | 0
7.4.2 | Obtočna črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem ter integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, gred iz nerjavečega jekla, grafitni ležaji impregniranimi z umetno smolo.
Vrsta zaščite IP X4D Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 200 W Priključna moč 1~230 V 12-200 W
Maks. temperatura medija﻿ 80°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
| Wilo Stratos-Z 30/1-12 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.4.3 | Obtočna črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem ter integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, gred iz nerjavečega jekla, grafitni ležaji impregniranimi z umetno smolo.
Vrsta zaščite IP X4D Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 200 W Priključna moč 1~230 V 12-300 W
Maks. temperatura medija﻿ 80°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
| Wilo Stratos-Z 40/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.4.4 | Vzmetni varnostni ventil - tip Vyc AP095 DN25 1" (7 bar) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.4.5 | Ročni regulacijski ventil MS z indikacijo pretočne količine
| DN50 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
7.4.6 | Raztezna posoda za sanitarno vodo pretočne izvedbe z zamenljivo membrano, samostoječa, nazivni volumen 500L, PN10, priklop 5/4", vključno z ventilom za kontrolo tlaka in servisnim ventilom za priključitev.
| Aquapreso AUF 500.10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.4.7 | Navojni reducirni ventil tip DRV 403 - DN65, zunanji navojni priklop, vstopni tlak od 2,5 bar do max 16 bar, nastavljiv tlak od 1,5 bar do 6 bar, max. temperatura medija do 75°C, membranski regulator, skladno z direktivo o tlačni opremi 97/23/EG (CE) | kos | 1 |  | 0
7.4.8 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikljanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN10, nazivne velikosti
| 3/4" (DN20) | kos | 4 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 4 |  | 0
| 6/4" (DN40) | kos | 4 |  | 0
| 2" (DN50) | kos | 4 |  | 0
| 2 1/2" (DN65) | kos | 10 |  | 0
7.4.9 | LTŽ prirobnični zasun, mehko tesnjen, z ročnim kolesom za zapiranje in odpiranje, ohišje iz GGG-50, vgradna dolžina F4 po DIN 3302 (kratka), epoxy zaščita zunaj in znotraj, komplet z navojnimi kontra prirobnicami, s tesnili in nerjavnimi vijaki.
| DN65 NP10 | kos | 3 |  | 0
7.4.10 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 6/4" (DN40) | kos | 1 |  | 0
7.4.11 | Prirobnični protipovratni ventil iz sive litine z EPDM gumirano loputo, z epoxy zaščito zunaj in znotraj, za hladno vodo do 40°C, s prirobničnimi priključki, komplet z navojnimi kontra prirobnicami, tesnili in nerjavnimi vijaki.
| DN65 NP10 | kos | 2 |  | 0
7.4.12 | LTŽ prirobnični lovilnik nesnage, izdelan za NP 10, z lovilno mrežico iz nerjavečega materiala, komplet z navojnimi kontra prirobnicami, tesnili in nerjavnimi vijaki.
| DN65 NP10 | kos | 2 |  | 0
7.4.13 | Mehanski prekristalizator za mehčanje vode Hydroflow C100 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.4.14 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN20 | m | 6 |  | 0
| DN25 | m | 6 |  | 0
| DN40 | m | 16 |  | 0
| DN50 | m | 12 |  | 0
| DN65 | m | 28 |  | 0
7.4.15 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG cevaki ali enakovredno.
za cevi hladne vode
| DN50 (19 mm) | m | 6 |  | 0
| DN65 (19 mm) | m | 10 |  | 0
za cevi tople vode
| DN20 (20 mm) | m | 6 |  | 0
| DN25 (25 mm) | m | 6 |  | 0
| DN40 (40 mm) | m | 16 |  | 0
| DN50 (40 mm) | m | 6 |  | 0
| DN65 (40 mm) | m | 18 |  | 0
7.4.16 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN20 | kos | 4 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN40 | kos | 8 |  | 0
| DN50 | kos | 8 |  | 0
| DN65 | kos | 12 |  | 0
7.4.17 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 8 |  | 0
7.4.18 | Kroglična pipa DN15 NP10 bar v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN15 speljano do tal v skupno zbirno cev | kos | 4 |  | 0
7.4.19 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP10 bar in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 6 |  | 0
7.4.20 | Odcepno mesto za vzorčenje TSV; pocinkan odcepni T-kos 1/2", krogelna pipa DN15 z izlivom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
7.4.21 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP10 bar in cevjo DN25 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.4.22 | Manometer D = 6 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
7.4.23 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
7.4 | SKUPAJ Sekundarni del (TSV) TPP107 - Naselje hiš |  |  |  | 0
7.5 | Primarni del (TSV) TPP107 - Šlandrova 10-12
7.5.1 | Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotna dolžina/višina je max. 1950 mm. Tip Trgocomerce PT-S 2/1,65 D ali enakovredno, INOX komplet, kvaliteta W.Nr.1.4301, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC
v kompletu s priključki, prirobnicami in protiprirobnicami:
Primarna stran: topla voda 90°/70° C NP16, DN40
Sekundarna stran: topla sanitarna voda 10°/60° C NP10, DN50
| Q =60 kW | kpl | 1 |  | 0
7.5.2 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka, DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN25/32, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 100 kPa, pretok nastavljiv od 0 do 4,4 m3/h, navojni priključek DN25/32 v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7.5.3 | Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil, Samson tip 3213 ali enakovredno, enakoprocentna karakteristika, nazivni hod 6 mm, nazivni tlak NP25 v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili DN25 (kvs = 8 m3/h)
| DN25 NP25 | kos | 1 |  | 0
7.5.4 | Elektromotorni pogon ventila Samson tip 5825-10 ali enakovredno; z varnostno funkcijo drog ven; izvedba s prekrivno matico (K); zaporna moč 500 N; tipsko preiskušen po DIN 32730; hod 6 mm; regulacijska hitrost 10 mm/min; napajalna napetost 230V AC;50 Hz; IP 54 | kos | 1 |  | 0
7.5.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 2,5 m3/h DN20 prirobnični L = 190mm, MID , THF50 1,75 m MID - kot Allmess (Enerkon) ali enakovredno, EBS DN20 (qn nazivni pretok 2,5 m3/h) -z vgradnim kompletom toplov. števca, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
7.5.6 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN40 NP16 | kos | 1 |  | 0
7.5.7 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
7.5.8 | Manometer D = 10 cm za območje 0-25 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
7.5.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN40 NP16 | kos | 4 |  | 0
7.5.10 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN40 NP16 | kos | 2 |  | 0
7.5.11 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje s prirobničnim priključkom PN20 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAD ali enakovredno
| STAD DN40 | kpl | 1 |  | 0
7.5.12 | Enostopenjska centrifugalna črpalka s suhim rotorjem v kompaktni inline izvedbi s prirobničnim priključkom in direktno prirobljenim trifaznim motorjem. Ohišje črpalke EN-GJL-200 Posebna izvedba za obratovalni tlak pmax 16 bar Maks. temperatura okolice +40 °C Vrsta zaščite IP 55 Nazivna moč motorja P2 0,12 kW (3~400 V 0,33 A)
| Wilo VeroLine-IPL 25/70-0,12/2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.5.13 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 5 |  | 0
7.5.14 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 18 |  | 0
7.5.15 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 3 |  | 0
7.5.16 | Izolacija cevi, izmenjevalca in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN40; d = 40 mm | tm | 18 |  | 0
| za izmenjevalce; d = 50 mm | m2 | 3 |  | 0
7.5.17 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.5.18 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP16 bar in cevjo DN20 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.5.19 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
7.5.20 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec, črpalke) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov
| (UPN80) | kg | 80 |  | 0
7.5 | SKUPAJ Primarni del (TSV) TPP107 - Šlandrova 10-12 |  |  |  | 0
7.6 | Sekundarni del (TSV) TPP107 - Šlandrova 10-12
7.6.1 | Akumulator sanitarne tople vode V = 1.250 L/NP10 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4404 (AISI 316L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 1000 x H=2100 - višina H je max. skupaj z nogicami) - tip Trgocomerce ali enakovredno
| v kompletu z vsemi deli vključno z izolacijo izmenjevalca z mineralno volno debeline 80 mm (10 m2), zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah) za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer akumulatorja z izolacijo vključno z izdelavo polkrožnih zaključkov. | kpl | 1 |  | 0
7.6.2 | Cirkulacijska črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem z ročnim, tristopenjskim preklopom št. vrtljajev za cevno vgradnjo. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, keramična gred z drsnimi ležaji, impregniranimi z umetno smolo.
Maks. temperatura medija﻿ 65°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
Vrsta zaščite IP 44 Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 35 W Priključna moč 1~230 V P1 49 / 74 / 99 W
| Wilo Star-Z 25/6-3 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.6.3 | Obtočna črpalka za pitno vodo, črpalka z mokrim rotorjem ter integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za konstanten/variabilen diferenčni tlak. Motor, odporen na blokirni tok. Ohišje črpalke iz rdeče litine po DIN 50930-6, tekač iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, gred iz nerjavečega jekla, grafitni ležaji impregniranimi z umetno smolo.
Vrsta zaščite IP X4D Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Nazivna moč motorja P2 125 W Priključna moč 1~230 V 12-125 W
Maks. temperatura medija﻿ 80°C in Maksimalni obratovalni tlak﻿: 10 bar
| Wilo Stratos-Z 25/1-8 PN10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.6.4 | Vzmetni varnostni ventil - tip Vyc AP095 DN20 3/4" (7 bar) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.6.5 | Ročni regulacijski ventil MS z indikacijo pretočne količine
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
7.6.6 | Raztezna posoda za sanitarno vodo pretočne izvedbe z zamenljivo membrano, samostoječa, nazivni volumen 200L, PN10, priklop 5/4", vključno z ventilom za kontrolo tlaka in servisnim ventilom za priključitev.
| Aquapreso AUF 140.10 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.6.7 | Regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom in manometrom. Iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka. S prikazom nastavitve. NP 25 p nastavitve na izhodu: 1÷6 bar. Tmax delovna: 40°C. Skladen z normativi EN 1567. Z manometrom 0÷10 bar. | kos | 1 |  | 0
7.6.8 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikljanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN10, nazivne velikosti
| 3/4" (DN20) | kos | 2 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 2 |  | 0
| 5/4" (DN32) | kos | 2 |  | 0
| 6/4" (DN40) | kos | 8 |  | 0
| 2" (DN50) | kos | 4 |  | 0
7.6.9 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 5/4" (DN32) | kos | 1 |  | 0
| 6/4" (DN40) | kos | 1 |  | 0
7.6.10 | Navojni MS lovilec nesnage proizvod IMP ali enakovredno s tesnilnim materialom
| 6/4" (DN40) | kos | 1 |  | 0
7.6.11 | Mehanski prekristalizator za mehčanje vode Hydroflow C60 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.6.12 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN20 | m | 10 |  | 0
| DN25 | m | 6 |  | 0
| DN32 | m | 12 |  | 0
| DN40 | m | 38 |  | 0
| DN50 | m | 12 |  | 0
7.6.13 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG cevaki ali enakovredno.
za cevi hladne vode
| DN40 (19 mm) | m | 14 |  | 0
za cevi tople vode
| DN20 (20 mm) | m | 10 |  | 0
| DN25 (25 mm) | m | 6 |  | 0
| DN32 (30 mm) | m | 12 |  | 0
| DN40 (40 mm) | m | 24 |  | 0
| DN50 (40 mm) | m | 12 |  | 0
7.6.14 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN20 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 6 |  | 0
| DN40 | kos | 18 |  | 0
| DN50 | kos | 8 |  | 0
7.6.15 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 6 |  | 0
7.6.16 | Kroglična pipa DN15 NP10 bar v kompletu z avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN15 speljano do tal v skupno zbirno cev | kos | 4 |  | 0
7.6.17 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP10 bar in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
7.6.18 | Odcepno mesto za vzorčenje TSV; pocinkan odcepni T-kos 1/2", krogelna pipa DN15 z izlivom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 2 |  | 0
7.6.19 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP10 bar in cevjo DN25 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
7.6.20 | Manometer D = 6 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
7.6.21 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
7.6.22 | Izvedba sistema za doziranje hladne vode v izpustni kanlizacijski jašek ob praznjenju sistema: - vrtna pipa DN20 (3/4") z nastavkom za gumi cev - vrtna cev Ø19 mm na kolutu 10m - stenska konzola za namestitev koluta | kpl | 1 |  | 0
7.6 | SKUPAJ Sekundarni del (TSV) TPP107 - Šlandrova 10-12 |  |  |  | 0
7.7 | Prezračevanje TPP107
7.7.1 | Odvodni cevni ventilator, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz TPP skozi fasado.
q=1.300 m3/h, Dp=190 Pa
230 V
266 W
| Ventilator Systemair KVK Slim 315 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
7.7.2 | Cevni dušilnk zvoka, pocinkan, debelina izolacije 50 mm, Ø 315 mm, L=900 mm.
| SL3005 315 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.7.3 | Zračni kanali (Spiro cevi) okroglega preseka po SIST EN 1506 iz jeklene pločevine debeline 0,8 mm, vključno s cevnimi objemkami in obešali.
| Ø 315 | m | 1 |  | 0
7.7.4 | Povezovalna spojka VBM 315 | kos | 2 |  | 0
7.7.5 | Cevna objemka z gumi vložkom RSG 315 vključno z navojno palico M8 za montažo | kos | 3 |  | 0
7.7.6 | Zaščitna mrežica za kanal Ø 315 mm.
| SG 315 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7.7.7 | Nadtlačna žaluzija VK 35 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.7.8 | Petstopenjski regulator (3.5 A) RE 3.5 G230 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7.7 | SKUPAJ Prezračevanje TPP107 |  |  |  | 0
7.8 | Ostalo
7.8.1 | Zbirne jeklene cevi za zbiranje vseh izpustov in odzračevanj in speljano v kanalizacijo z vsemi deli (po dejanskih izmerah vpis v gr. dnevnik)
| DN50 | m | 24 |  | 0
7.8.2 | Odstranitev VSEH elementov iz obstoječega prostora (TPP), ki po izvedbi in prevezavi na obstoječe omrežje za ogrevanje in TSV odpadejo: spiralni izmenjevalec OGR, 3x spiralni izmenjevalec TSV, 2x razdelilec DN150, raztezna posoda 1.000L, ventili s pogoni, razne armature, črpalke, cevi, izolacija…, odvoz v skladišče PE- Energetika oziroma neuporabne elemente na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. (v kompletu s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse za izolacijo in predložitvijo evidenčnih listov. Iztržek od prodaje kovin po evid. listih gre na Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.)
| - ocenjeno 4.900 kg | kpl | 1 |  | 0
7.8.3 | Demontaža in razrez obstoječih akumulatorjev vode, vključno z izolacijo in Al. zaščito ter odvoz odpadnega materiala na deponijo.
| V=2.000 L (okvirne dim. Ø1,4 x h2.2 m) | kpl | 4 |  | 0
7.8.4 | Začasna prevezava obstoječih akumulatorjev vode V=2.000 L na interne inštalacije objektov za potrebe nemotene oskrbe v času izvajanja del v TPP. Predvidena prevezava s pretočno pripravo TSV, ki zajema: - prehodni ventil Samson 3213 DN25 - hitri pogon za ventil 5825-13 - hitroodzivno tipalo tip 5207-60 - varnostni termostat tip 5348-1 - ploščni izmenjevalec toplote primeren za uporabo sanitarne vode (segrevanje vode 10°C na 60°C, za moči do 250 kW) - zaporne armature - el. povezava vseh elementov - regulator Trovis 557x - varilni, tesnilni in pritdilni material. | kpl | 2 |  | 0
7.8.5 | ALTERNATIVNA IZVEDBA OSKRBE S TSV: Prestavitev enega akumulatorja V=2.000L ob objekt, ki zajema: - praznjenje, prestavitev in ponovno polnjenje akumulatorja V=2.000L - prestavitev obstoječega izmenjevalca toplote ob akumulator - začasna navezava prestavljenih elementov na obstoječe razvode TSV - dimenzije cevovodov DN65, DN50, DN40 in DN25 - prestavitev krmilnih elementov in črpalk vključno z vezavo na el. omrežje - varilni, tesnilni in pritdilni material. | kpl | 2 |  | 0
7.8.6 | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah s količino prahu 6 kg. | kom | 1 |  | 0
7.8.7 | Tlačni preizkus cevovodov v TPP ter izpiranje cevi | kpl | 2 |  | 0
7.8.7 | Dezinfekcija sistema pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izjave o ustreznosti sanitarne vode s strani pooblaščene institucije. | kpl | 2 |  | 0
7.8.9 | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik) | kpl | 1 |  | 0
7.8.10 | Izdelava sheme TPP na plastificiranem papirju skupaj z okvirjem. | kpl | 1 |  | 0
7.8 | SKUPAJ Ostalo |  |  |  | 0
7.9 | Vzdrževalna dela na primarju DN100
7.9.1 | Demontaža obstoječe izolacije v kineti (steklene volne (d=60-100mm) povite s strešno lepenko in pritrjeno z Al. trakovi oz. žico), s pakiranjem v vreče in nakladanjem ter razkladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov, vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse in predložitvijo evidenčnih listov.
| DN100 | tm | 44 |  | 0
| DN65 | tm | 22 |  | 0
7.9.2 | Demontaža obstoječe cevi, podpor in izolacije v kineti (steklene volne (d=60mm) povite s strešno lepenko in pritrjeno z Al. trakovi na vročevodu), s pakiranjem v vreče in nakladanjem ter razkladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov, vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse in predložitvijo evidenčnih listov.
| DN65 | tm | 22 |  | 0
7.9.3 | Dobava in montaža jeklenih brezšivnih cevi iz celega, izdelane po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37.0). (obračun po dejanskih izmerah)
| DN100 (114,3x3,6) | tm | 48 |  | 0
7.9.4 | Dobava in montaža novih lokov, vključno z odstranitvijo obstoječih dotrajanih. Predvideni so cevni loki - radij R = 3D skladno z EN 10253-2 in EN 10253-4 Material kvalitete St. 37.0 (v kolikor se loki 3D ne dajo vgraditi (razvidno, ko se bo kineta odkrila), se lahko uporabijo loki 1,5D).
| DN100 (114,3x3,6) | kom | 2 |  | 0
7.9.5 | Peskanje cevovodov, lokov, fiksnih, vodilnih podpor in konstrukcij do stopnje Sa 2 - 2,5 z odpraševanjem. Predvideno peskanje z bakrovim granulatom. Pri peskanju obvezno uporabiti zaščitne elemente za varovanje urbane okolice. | m2 | 20 |  | 0
7.9.6 | Antikorozijska zaščita cevi in lokov; dvakratni premaz z dvokomponentnim hitro sušečim acril silicone premazom v skupni debelini 50 µm. Trajna temperaturna obstojnost 400°C.
| Jotun Solvalitt ali enakovredno | m2 | 18 |  | 0
7.9.7 | Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije ter fiksnih in vodilnih podpor: 1x premaz s hitro sušečim epoksi premazom v debelini 100 µm. Trajna temperaturna obstojnost 120°C, občasna 140°C
| Jotun Jotacote Universal ali enakovredno | m2 | 2 |  | 0
7.9.8 | Dobava in montaža vroče cinkanih drsnih podpor (vključno z odstranitvijo obstoječih dotrajanih) na prečne nosilce v kineti v kompletu z dobavo in montažo teflonskega traku, katerega pritrdimo s pomočjo vijakov z vgreznjeno glavo M8 (6/1kom) na drsne podpore pod naleganje cevovoda (na eno podporo sta predvidena dva traka, ki ju je potrebno prilagoditi na terenu, glede na izmere (glej detajl drsnih podpor)
| DN100 | kom | 10 |  | 0
7.9.9 | Dobava in montaža jeklenih prečnih nosilcev v kineti, zaščitenih s postopkom vročega cinkanja, vključno z odstranitvijo obstoječih dotrajanih nosilcev:
| jekleni profil UPN100-1400 za cevi DN100 | kom | 5 |  | 0
7.9.10 | Fiksna podpora v kompletu:
iz jeklenih profilov - dimenzijsko prekontrolirati vsako posamezno obstoječo fiksno podporo - dimenzije podpor preveriti na terenu in uskladiti po detajlu - vključno z odstranitvijo obstoječe podpore, komplet z materialom, montažo in varjenjem.
| za cevi DN100 | kpl | 1 |  | 0
7.9.11 | Montaža izolacije s cevaki izolacijskega materiala λ = 0.041 W/mK (rezani cevaki kamene volne, Knauf Insulation PS 600) ali enakovredno. Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. Cevi je potrebno pred polaganjem mineralne volne oviti z aluminijasto folijo 0,1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0,3 m z Al žico 3mm. Izolacijski sloj cevovoda v kineti mora biti zaščiten z bitumensko lepenko. Bitumenska lepenka mora biti speta s trakovi iz nerjavečega materiala.
| dovodna cev DN100 - D izolacije = 80 mm | tm | 24 |  | 0
| v kompletu s koleni | kom | 1 |  | 0
| povratna cev DN100 - D izolacije = 60 mm | tm | 24 |  | 0
| v kompletu s koleni | kom | 1 |  | 0
7.9.12 | Nalaganje odstranjenih cevi, prečnih nosilcev, drsnih podpor in konstrukcij na tovornjak, vključno z odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov in predložitvijo evidenčnih listov. Iztržek odprodaje kovin po evidenčnih listih gre na Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (obračun po dejanskih izmerah) | kpl | 1 |  | 0
7.9.13 | Rentgeniziranje zvarov
| DN100 | kom | 10 |  | 0
7.9.14 | Vizualni pregled (skupaj z nadzornikom) celotnega odseka, kjer se je izvedla zamenjava cevi, kontrola tesnosti cevovoda ter priprava poročila o izvedenem pregledu pred začetkom izolacijskih del. | kpl | 1 |  | 0
7.9 | SKUPAJ Vzdrževalna dela na primarju DN100 |  |  |  | 0
7 | SKUPAJ STROJNA DELA TPP107 |  |  |  | 0

## 8.E_TPP 107
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, drobni in vezni instalacijski material, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - sortiranje uporabnega el. materiala in naprav, predaja še uporabnega material in opreme naročniku, - označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami, - izdelavo navodili za vzdrževanje in uporabo opreme, - izdelavo dokazila o zanesljivosti (DZO) in dokumentiranje sprememb med izvedbo za potrebe izdelave PID.
8. | TPP 107 - električne inštalacije in električna oprema
8.1 | RAZDELILEC R1 TPP 107
(dobava in montaža)
MOČNOSTNI DEL
8.1.1 | nadometni kovinski razdelilec dim. 1000x1400x250 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kpl | 1 |  | 0
8.1.2 | odvodnik prenapetosti razred I/II, npr. Schrack SVM 280 | kom | 4 |  | 0
8.1.3 | glavno stikalo; 1-0; 25 A; 3 pol; 400 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG25 | kos | 1 |  | 0
8.1.4 | svetilka s stikalom in vtičnico v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
8.1.5 | končno stikalo vrat | kos | 1 |  | 0
8.1.6 | vtičnica 16A/230V, vgradnja na DIN letev | kos | 1 |  | 0
8.1.7 | instalacijski odklopnik 3f; 6-16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 2 |  | 0
8.1.8 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 19 |  | 0
8.1.9 | motorsko zaščitno stikalo 6-10 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-10 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 2 |  | 0
8.1.10 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 + DILA-XHI11 | kos | 2 |  | 0
8.1.11 | motorsko zaščitno stikalo 2,4-4,0 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-4 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 2 |  | 0
8.1.12 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 2 |  | 0
8.1.13 | motorsko zaščitno stikalo 0,25-0,4 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-0,4 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 1 |  | 0
8.1.14 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 1 |  | 0
8.1.15 | motorsko zaščitno stikalo 1,0-1,6 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE1,6 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 3 |  | 0
8.1.16 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 3 |  | 0
8.1.17 | motorsko zaščitno stikalo 0,4-0,63 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-0,63 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 1 |  | 0
8.1.18 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 1 |  | 0
8.1.19 | motorsko zaščitno stikalo 0,6-1,0 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-1,0 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 1 |  | 0
8.1.20 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 1 |  | 0
8.1.21 | motorsko zaščitno stikalo 1,5-2,5 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-2,5 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 2 |  | 0
8.1.22 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 2 |  | 0
8.1.23 | rele 230VAC, 4 preklopni kontakti kpl s podnožjem in LED modulom enakovredno kot npr.: Schrack PT57730 + YPT78704 + YMLGW230 | kos | 8 |  | 0
8.1.24 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-G+M22-A+M22 LED 230G, kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 10 |  | 0
8.1.25 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-R+M22-A+M22 LED 230R kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 2 |  | 0
8.1.26 | stikalo preklopno 1-0-2; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 A210 FS | kos | 8 |  | 0
8.1.27 | stikalo 0-1; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 | kos | 2 |  | 0
8.1.28 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.1.29 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.1.30 | uvodnice PG11-21 kpl z matico | kpl | 23 |  | 0
8.1.31 | uvodnice PG29 kpl z matico | kpl | 5 |  | 0
8.1.32 | inštalacijski kanal IPK S 60/60 kpl s pokrovom | m | 5 |  | 0
8.1.33 | inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 5 |  | 0
8.1.34 | DIN letev | m | 5.5 |  | 0
8.1.35 | vrstne sponke VS 10 mm2 kpl z oznakami | kpl | 5 |  | 0
8.1.36 | dvonadstropne vrstne sponke VS 2,5 NA mm2 kpl z oznakami | kpl | 66 |  | 0
KRMILNI DEL
8.1.37 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 4 |  | 0
8.1.38 | instalacijski odklopnik 1f; 6-10A; 10kA; 2p (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
8.1.39 | varnostni ločilni transformator 230V AC/24V AC 250 VA | kos | 1 |  | 0
8.1.40 | Napajalnik 230V AC/24V DC, 3A, s stabiliziranim in glajenim izhodom | kos | 1 |  | 0
8.1.41 | relejna kartica; 24VAC/24VDC; 4 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec ORE 300-4 | kos | 3 |  | 0
8.1.42 | relejna kartica; 230VAC/24VDC; 3 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec RNS 101 | kos | 1 |  | 0
8.1.43 | krmilnik enakovredno kot npr.: SAMSON TROVIS 5576, s števčnim vodilom, M-bus razširitvenim modulom in RS 232/485 komunikacijskim vmesnikom | kpl | 2 |  | 0
8.1.44 | testiranje delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
8.1.45 | uvodnice PG11-13,5 kpl z matico | kpl | 18 |  | 0
8.1.46 | zaključni upor 50 ohm, 0,5 W | kos | 2 |  | 0
8.1.47 | vrstne nadstropne sponke VS 2,5 NA kpl z oznakami | kpl | 37 |  | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
8.2 | RAZDELILEC RG (RAZVOD)
(dobava in montaža)
8.2.1 | nadometni kovinski razdelilec dim. 600x800x260 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kos | 1 |  | 0
8.2.2 | glavno stikalo; 1-0; 40A; 3 pol; 400 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG40 | kos | 1 |  | 0
8.2.3 | 3p varovalni komplet, komplet z varovalkami 3x16A, enakovredno kot npr.: Schrack TYTAN | kos | 5 |  | 0
8.2.4 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.2.5 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.2.6 | uvodnica PG29 kpl z matico | kpl | 6 |  | 0
8.2.7 | inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 2.5 |  | 0
8.2.8 | DIN letev | m | 1 |  | 0
8.2.9 | vrstne sponke VS 6 mm2 kpl z oznakami | kpl | 24 |  | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
8.3 | RAZDELILEC Rvg (vtičniško gnezdo)
(dobava in montaža)
8.3.1 | Nadometno tipsko PVC vtično gnezdo, IP65, izdelane iz kakovostne mehansko odporne plastike (IK 09), enakovredno kot npr.: Gewiss GW 68005N in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
8.3.2 | instalacijski odklopnik 3f; 10A; 6kA | kos | 1 |  | 0
8.3.3 | instalacijski odklopnik 1f; 10A; 6kA | kos | 2 |  | 0
8.3.4 | 4p RCD (FI) stikalo 25/0,03 A | kpl | 1 |  | 0
8.3.5 | 3p vtičnica 16A/230V | kos | 2 |  | 0
8.3.6 | 5p vtičnica 16A/400V | kos | 1 |  | 0
8.3.7 | uvodnica PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
8.4 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
8.4.1 | kabel NYY-J 5x10 mm2 | m | 18 |  | 0
8.4.2 | kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 132 |  | 0
8.4.3 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 97 |  | 0
8.4.4 | NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
8.4.5 | NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
8.4.6 | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 22 |  | 0
8.4.7 | H05VV-F 2x1,5 mm2 | m | 88 |  | 0
8.4.8 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 18 |  | 0
8.4.9 | H05VV-F 5x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
8.4.10 | H05VV-F 4x0,75 mm2 | m | 75 |  | 0
8.4.11 | H05VV-F 5x0,75 mm2 | m | 68 |  | 0
8.4.12 | H05VV-F 4x1,0 mm2 | m | 17 |  | 0
8.4.13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 235 |  | 0
8.4.14 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 24 |  | 0
8.4.15 | žica H07V-K 16 mm2 | m | 55 |  | 0
8.4.16 | žica H07V-K 6 mm2 | m | 94 |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
8.5 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
8.5.1 | perforirana kabelska polica pocinkana PK 100, komplet z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami, pregrado ter drobnim vijačnim materialom | m | 32 |  | 0
8.5.2 | stikalo navadno; IP44 | kom | 2 |  | 0
8.5.3 | nadgradna LED svetilka; 2x35W; IP65; EVG | kpl | 6 |  | 0
8.5.4 | razvodnica GIP glavne izenačitve potenciala | kom | 1 |  | 0
8.5.5 | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | kom | 2 |  | 0
8.5.6 | valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 | m | 88 |  | 0
8.5.7 | križne sponke Fe/Zn | kos | 12 |  | 0
8.5.8 | distančniki za montažo valjanca Fe/Zn na zid | kos | 33 |  | 0
8.5.9 | detekcija obstoječe ozemljitve objekta in povezava novega ozemljitvenega sistema v TPP z obstoječim z oddajenosti do cca 30 m od toplotne podpostaje | kpl | 1 |  | 0
8.5.10 | Cu pletenica 6-16 mm2; dolžine l=60 cm, komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 12 |  | 0
8.5.11 | cevna objemka iz nerjaveče pločevine premera 2" - 5", komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 28 |  | 0
8.5.12 | instalacijski kanal Quadro razni | m | 135 |  | 0
8.5.13 | rebrasta plastična cev euroflex 11-23 mm | m | 115 |  | 0
8.5.14 | razno konstrukcijsko železo, pocinkano | kg | 28 |  | 0
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
8.6 | TEHNOLOŠKA OPREMA
(dobava in montaža)
8.6.1 | tipalo enakovredno kot npr. Eltratec EKT 110 PT1000, dolžine 100mm, B glava, 1/2 col, priključek ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 8 |  | 0
8.6.2 | tipalo zunanje enakovredno kot npr. Samson 5527-2 PT1000, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
8.6.3 | Varnostni termostat s funkcijo TR-STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 2 |  | 0
8.6.4 | Varnostni termostat s funkcijo STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
8.6.5 | Tlačno tipalo enakovredno kot npr. Eltratec SMP201-03-00-00, 0-30 bar, 4-20 mA, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 2 |  | 0
8.6.6 | Nivojno stikalo enakovredno kot npr. Eltratec DMN201, 4-20 mA, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
8.6.7 | Tlačno stikalo stikalo enakovredno kot npr. Eaton MCS11, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
| TEHNOLOŠKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
8.7 | PRIKLOPI
(dobava in montaža)
8.7.1 | dvostranski priklop dovodnega kabla | kpl | 1 |  | 0
8.7.2 | dvostranski priklop signalnega kabla | kpl | 29 |  | 0
8.7.3 | dvostranski priklop trifaznega porabnika | kpl | 3 |  | 0
8.7.4 | dvostranski priklop enofaznega porabnika | kpl | 19 |  | 0
8.7.5 | dvostranski priklop obtočne črpalke do 100-1500 W, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG 21 | kpl | 12 |  | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
8.8 | DEMONTAŽNA DELA
8.8.1 | Odklop in demontaža obstoječe ostale jakotočne električne opreme v obstoječi podpostaji površine cca 50 m2 ( moč, razsvetljava, kabli, kabelske police, valjanec ...) | kpl | 1 |  | 0
8.8.2 | Odvoz ostalega demontiranega el. materiala na deponijo, komplet z plačilom takse za odlaganje | kpl | 1 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
8.9 | MERITVE
8.9.1 | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne upornosti strelovodne ozemljitve in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
| MERITVE skupaj: |  |  |  | 0
8 | SKUPAJ TPP 107 - električne inštalacije in električna oprema |  |  |  | 0

## 9.E_ITP 107-1
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, drobni in vezni instalacijski material, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - sortiranje uporabnega el. materiala in naprav, predaja še uporabnega material in opreme naročniku, - označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami, - izdelavo navodili za vzdrževanje in uporabo opreme, - izdelavo dokazila o zanesljivosti (DZO) in dokumentiranje sprememb med izvedbo za potrebe izdelave PID.
9. | TPP 107-1 (vrtec) - električne inštalacije in električna oprema
9.1 | RAZDELILEC R2 ITP 107-1 VRTEC
(dobava in montaža)
MOČNOSTNI DEL
9.1.1 | nadometni kovinski razdelilec dim. 800x1000x250 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kpl | 1 |  | 0
9.1.2 | odvodnik prenapetosti razred I/II, npr. Schrack SVM 280 | kom | 4 |  | 0
9.1.3 | glavno stikalo; 1-0; 25 A; 3 pol; 400 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG25 | kos | 1 |  | 0
9.1.4 | svetilka s stikalom in vtičnico v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
9.1.5 | končno stikalo vrat | kos | 1 |  | 0
9.1.6 | vtičnica 16A/230V, vgradnja na DIN letev | kos | 1 |  | 0
9.1.7 | instalacijski odklopnik 3f; 6-16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 1 |  | 0
9.1.8 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 13 |  | 0
9.1.9 | motorsko zaščitno stikalo 1,0-1,6 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE1,6 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 3 |  | 0
9.1.10 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 3 |  | 0
9.1.11 | motorsko zaščitno stikalo 0,4-0,63 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-0,63 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 2 |  | 0
9.1.12 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 2 |  | 0
9.1.13 | rele 230VAC, 4 preklopni kontakti kpl s podnožjem in LED modulom enakovredno kot npr.: Schrack PT57730 + YPT78704 + YMLGW230 | kos | 3 |  | 0
9.1.14 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-G+M22-A+M22 LED 230G, kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 1 |  | 0
9.1.15 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-R+M22-A+M22 LED 230R kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 6 |  | 0
9.1.16 | stikalo preklopno 1-0-2; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 A210 FS | kos | 4 |  | 0
9.1.17 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
9.1.18 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
9.1.19 | uvodnice PG11-21 kpl z matico | kpl | 18 |  | 0
9.1.20 | uvodnice PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
9.1.21 | inštalacijski kanal IPK S 60/60 kpl s pokrovom | m | 4 |  | 0
9.1.22 | inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 4 |  | 0
9.1.23 | DIN letev | m | 4 |  | 0
9.1.24 | vrstne sponke VS 6 mm2 kpl z oznakami | kpl | 5 |  | 0
9.1.25 | dvonadstropne vrstne sponke VS 2,5 NA mm2 kpl z oznakami | kpl | 32 |  | 0
9.1.26 | drobni in vezni instalacijski material | kpl | 1 |  | 0
KRMILNI DEL
9.1.27 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 2 |  | 0
9.1.28 | instalacijski odklopnik 1f; 6-10A; 10kA; 2p (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
9.1.29 | varnostni ločilni transformator 230V AC/24V AC 250 VA | kos | 1 |  | 0
9.1.30 | relejna kartica; 24VAC/24VDC; 4 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec ORE 300-4 | kos | 1 |  | 0
9.1.31 | krmilnik enakovredno kot npr.: SAMSON TROVIS 5573-110x, s števčnim vodilom, M-bus razširitvenim modulom in RS 232/485 komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1 |  | 0
9.1.32 | testiranje delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
9.1.33 | uvodnice PG11-13,5 kpl z matico | kpl | 12 |  | 0
9.1.34 | vrstne nadstropne sponke VS 2,5 NA kpl z oznakami | kpl | 26 |  | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
9.2 | RAZDELILEC Rvg (vtičniško gnezdo)
(dobava in montaža)
9.2.1 | Nadometno tipsko PVC vtično gnezdo, IP65, izdelane iz kakovostne mehansko odporne plastike (IK 09), enakovredno kot npr.: Gewiss GW 68005N in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
9.2.2 | instalacijski odklopnik 3f; 10A; 6kA | kos | 1 |  | 0
9.2.3 | instalacijski odklopnik 1f; 10A; 6kA | kos | 2 |  | 0
9.2.4 | 4p RCD (FI) stikalo 25/0,03 A | kpl | 1 |  | 0
9.2.5 | 3p vtičnica 16A/230V | kos | 2 |  | 0
9.2.6 | 5p vtičnica 16A/400V | kos | 1 |  | 0
9.2.7 | uvodnica PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
9.3 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
9.3.1 | kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 95 |  | 0
9.3.2 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 45 |  | 0
9.3.3 | NYY-J 4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
9.3.4 | NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
9.3.5 | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 28 |  | 0
9.3.6 | H05VV-F 2x1,5 mm2 | m | 24 |  | 0
9.3.7 | H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
9.3.8 | H05VV-F 5x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0
9.3.9 | H05VV-F 4x0,75 mm2 | m | 55 |  | 0
9.3.10 | H05VV-F 5x0,75 mm2 | m | 18 |  | 0
9.3.11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 45 |  | 0
9.3.12 | žica H07V-K 16 mm2 | m | 20 |  | 0
9.3.13 | žica H07V-K 6 mm2 | m | 45 |  | 0
3.14
3.15
3.16
3.17 | H05VV-F 5x1,5 mm2 | m |  |  | 0
3.18 | H05VV-F 5x2,5 mm2 | m |  |  | 0
3.19 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m |  |  | 0
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24 | YLSY-OZ 2x0,75 mm2 | m |  |  | 0
3.25 | YLSY-OZ 4x0,75 mm2 | m |  |  | 0
3.26 | YLSY-JB 5x1,5 mm2 | m |  |  | 0
3.27 | YLSY-JB 4x1,5 mm2 | m |  |  | 0
3.28 | žica H07V-K 16 mm2 | m |  |  | 0
3.29 | žica H07V-K 6 mm2 | m |  |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
9.4 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
9.4.1 | perforirana kabelska polica pocinkana PK 100, komplet z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami, pregrado ter drobnim vijačnim materialom | m | 12 |  | 0
9.4.2 | stikalo navadno; IP44 | kom | 1 |  | 0
9.4.3 | nadgradna LED svetilka; 2x35W; IP65; EVG | kpl | 1 |  | 0
9.4.4 | razvodnica GIP glavne izenačitve potenciala | kom | 1 |  | 0
9.4.5 | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | kom | 1 |  | 0
9.4.6 | valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 | m | 14 |  | 0
9.4.7 | križne sponke Fe/Zn | kos | 6 |  | 0
9.4.8 | distančniki za montažo valjanca Fe/Zn na zid | kos | 18 |  | 0
9.4.9 | detekcija obstoječe ozemljitve objekta in povezava novega ozemljitvenega sistema v TPP z obstoječim z oddajenosti do cca 20 m od toplotne podpostaje | kpl | 1 |  | 0
9.4.10 | cevna objemka iz nerjaveče pločevine premera 2" - 5", komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 9 |  | 0
9.4.11 | instalacijski kanal Quadro razni | m | 45 |  | 0
9.4.12 | rebrasta plastična cev euroflex 11-23 mm | m | 55 |  | 0
9.4.13 | razno konstrukcijsko železo, pocinkano | kg | 8 |  | 0
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
9.5 | TEHNOLOŠKA OPREMA
(dobava in montaža)
9.5.1 | tipalo enakovredno kot npr. Eltratec EKT 110 PT1000, dolžine 100mm, B glava, 1/2 col, priključek ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 3 |  | 0
9.5.2 | tipalo zunanje enakovredno kot npr. Samson 5527-2 PT1000, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
9.5.3 | Varnostni termostat s funkcijo TR-STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
| TEHNOLOŠKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
9.6 | PRIKLOPI
(dobava in montaža)
9.6.1 | dvostranski priklop dovodnega kabla | kpl | 1 |  | 0
9.6.2 | dvostranski priklop signalnega kabla | kpl | 12 |  | 0
9.6.3 | dvostranski priklop trifaznega porabnika | kpl | 1 |  | 0
9.6.4 | dvostranski priklop enofaznega porabnika | kpl | 6 |  | 0
9.6.5 | dvostranski priklop obtočne črpalke do 100-500 W, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG 21 | kpl | 5 |  | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
9.7 | DEMONTAŽNA DELA
9.7.1 | Odklop in demontaža obstoječe ostale jakotočne električne opreme v obstoječih prostorih površine cca 6 m2 ( moč, razsvetljava, kabli, kabelske police, valjanec ...) | kpl | 1 |  | 0
9.7.2 | Odvoz ostalega demontiranega el. materiala na deponijo, komplet z plačilom takse za odlaganje | kpl | 1 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
9.8 | MERITVE
9.8.1 | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne upornosti strelovodne ozemljitve in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
| MERITVE skupaj: |  |  |  | 0
9 | SKUPAJ TPP 107-1 (vrtec) - električne inštalacije in električna oprema |  |  |  | 0