## Navodilo
Obrazec št: 15
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | izvedba vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.) in s pridobitvijo vseh dovoljenj ter stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški (zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih;
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški
- | vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT:
Prestavitev primarnega omrežja za TPP312, 2. faza
REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
št. | opis | skupaj (EUR)
1. | Gradbena dela -toplovod, vročevod | 0
2. | Gradbena dela - TPP 312 | 0
3. | Strojna dela - vročevod DN65 | 0
4. | Strojna dela - toplovod DN125 | 0
5. | Strojna dela - toplotna postaja TPP312 | 0
6. | Strojna dela - ITP Ribiška koča | 0
7. | Elektro dela - TPP 312 | 0
8. | Elektro dela - ITP Ribiška | 0
9. | Elektro dela - NN priključek | 0
| SKUPAJ | 0
10. | Nepredvidena dela | 17000
| SKUPAJ brez DDV | 17000
| DDV 22% | 3740
| SKUPAJ z DDV | 20740

## 1_G_Toplovod, vročevod
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1. | GRADBENA DELA TOPLOVOD, VROČEVOD
1.1 | Preddela
1.1.1 | Priprava gradbišča: zavarovanje gradbišča (s predpisano prometno signalizacijo, varovalno ograjo, opozorilno vrvico, itd), odstranitev eventualnih ovir, ograj, grmičkov, živih mej, mejnikov, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov, ureditev potrebnih dovozov, dostopov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: postavka zajema pripravo gradbišča za izgradnjo nove toplotne podpostaje TPP 312 v velikosti ca 48 m2 ter izgradnja pripradajočega vročevoda in toplovoda ter ostalih GJI ca 650 m2
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 35 |  | 0
1.1.3 | Zakoličba (trasna in višinska obeležba) obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca.
a | - elektro vodi (podzemni NN) | kos | 2 |  | 0
b | - telekomunikacijski vodi | kos | 1 |  | 0
1.1.4 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 3 |  | 0
1.1.5 | Kompletna izvedba zavarovanja in podpiranja obstoječega voda GJI z vsem potrebnim delom in materialom. | m | 27 |  | 0
1.1.6 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo na celotni trasi. | kos | 3 |  | 0
1.1 | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Rezanje asfalta (obojestransko) različni dimenzij. | m | 260 |  | 0
1.2.2 | Rušenje asfaltnih površin do 15 cm, z nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo gradbišča. Opomba: Odstranjeni asfalt se zmelje in vgradi v tamponsko plast. | m2 | 710 |  | 0
1.2.3 | Rušenje obstoječe stene zidanega jaška (višine do 1,2 m in širine do 1,8 m) na mestu obstoječega jaška, predvidena je nova priključitve vročevoda in toplovoda, odstranitev izolacije, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo, vključno s plačilom takse. Upoštevati vsa potrebna dela in material - priključitev na obstoječ jašek na Cankarjevi 15. | m2 | 2.5 |  | 0
1.2.4 | Točkovni strojni odkop obstoječega jaška cca 5 m3, odstranitev AB pokrovne plošče debeline 20 cm in porušitev jaška, vključno z odvozom na deponijo odpadkov in plačilom takse. Pozidanje oprte stene kinete z betonskimi zidaki . V postavki upoštevati vsa potrebna dela in material. | kpl | 1 |  | 0
1.2.5 | Rušenje vseh vrst robnikov na betonski podlagi z odvozom na komunalno urejeno deponijo. | m | 60 |  | 0
1.2 | SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela
Opomba:
Opomba: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.3.1 | Odriv humusa - zemljina I. in II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. (7m*2m)*0.2m | m3 | 5 |  | 0
Opomba: izkop odcep Ribiška
1.3.2 | Kombinirani (strojno - ročni) široki izkop mat. III. in IV. Ktg, naklon brežine 75°, (GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Širina dna izkopa je 0,70m, globina do 1,15 m.
Opomba: izkop toplovod odcep Ribiška
a | - 80 % strojno | m3 | 28.8 |  | 0
b | - 20% ročno | m3 | 7.2 |  | 0
1.3.3 | Kombinirani (strojno - ročni) široki izkop mat. III. in IV. Ktg, naklon brežine 75°, (GNG norme) z odvozom na trajno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Širina dna izkopa je 1,8 m, globina do 1,15 m.
Opomba: izkop toplovod in vročevod skupaj
a | - 80 % strojno | m3 | 208 |  | 0
b | - 20% ročno | m3 | 52 |  | 0
1.3.4 | Kombinirani (strojno - ročni) široki izkop mat. III. in IV. Ktg, naklon brežine 75°, (GNG norme) z odvozom na trajno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Širina dna izkopa je 0,5 m, globina do 1,15 m. | m3 | 14 |  | 0
Opomba: elektro del
1.3.5 | Kombinirani (strojno - ročni) široki izkop mat. III. in IV. Ktg, za pripravo jarka za polaganje cevi kanalizacije širine dna DN cei + 30cm na vsako stran, pod kotom 75° z odvozom na urejeno deponijo (manjši del z odmetom na rob gradbene jame), ter vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 51 |  | 0
1.3.6 | Kombinirani (strojno - ročni) široki izkop mat. III. in IV. Ktg, za pripravo jarka za polaganje cevi vodovoda širine dna DN cei + 30cm na vsako stran, pod kotom 75° z odvozom na urejeno deponijo (manjši del z odmetom na rob gradbene jame), ter vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 23 |  | 0
1.3.7 | Ročno planiranje dna gradbene jame, natančnost +- 2 cm. | m2 | 320 |  | 0
Gradbeni objekt: toplovod, vročevod, kanalizacija, vodovod in NN priključek.
1.3.8 | Dobava in vgradnja peščene posteljice, z izpranim zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo peščenega materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 29 |  | 0
Gradbeni objekt: vročevod in toplovod
1.3.9 | Dobava izpranega zmrzlinsko odpornega peščenega materiala in zasip predizolirane cevi, v coni cevovoda z materialom zrnavosti 0-4mm v sloju 10cm nad temenom cevi. | m3 | 68 |  | 0
Gradbeni objekt: vročevod in toplovod
1.3.10 | Dobava in vgradnja peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije 4-8 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 10 cm vključno z dobavo materiala. | m3 | 6.3 |  | 0
Gradbeni objekt: kanalizacija in vodovod
1.3.11 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, vključno z dobavo materiala granulacije 4-8 mm in utrjevanje bokov cevi. Debelina nadsutja je 20 cm. | m3 | 17.62 |  | 0
Gradbeni objekt: kanalizacija
1.3.12 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom, do predvidenega tampona ceste, vključno z dobavo materiala granulacije 8-16 mm in utrjevanje bokov cevi. | m3 | 8.76 |  | 0
Gradbeni objekt: vodovod
1.3.13 | Strojni zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom v slojih deb. 0.2 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 18 |  | 0
Gradbeni objekt: toplovod odcep Ribiška
1.3.14 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 371 |  | 0
1.3.15 | Kompletna izvedba zaprtja stene v obstoječem jašku (na priklopu v jašek na Cnakarjevi 15) na mestih priključitve cevi, dimenzije cca 1.8x1.0m (pozidanje z betonskimi zidaki z malto C25/30, vključno z vso zaščito stene jaška npr. čepasta folija, ...) z vsem potrebnim delom in materialom za izvedbo zaprtja. | m2 | 2 |  | 0
1.3.16 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 10 |  | 0
1.3.17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VROČEVOD" 40 cm nad temenom cevi DN 125 in DN 65, DN 32. | m | 226 |  | 0
1.3 | SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj
1.4.1 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega tamponskega materiala TD 32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (zgornji ustroj v deb. 20 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu do predvidenega asfalta, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa in izvedbo meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste (najmanj 15 meritev). Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 355 |  | 0
1.4.2 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega tamponskega materiala TD 64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami (spodnji ustroj v deb. do 50 cm) v izkop v lokalnem cestnem telesu do predvidenega asfalta, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa in izvedbo meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste (najmanj 15 meritev). Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 284 |  | 0
1.4.3 | Planiranje in utrjevanje spodnjega planuma ustroja. | m2 | 710 |  | 0
1.4.4. | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B70/100 A3 debeline 5 cm in zaključni sloj AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm , vključno z emulzijo za sprijemnost z obstoječim cestiščem in parkiriščem. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 710 |  | 0
Opomba: v območju Tresimirjevega parka, celotna zamenjava cestišča ter delna zamenjava asfalta v plčniku.
1.4.5 | Premaz stikov z dilaplastom | m | 260 |  | 0
1.4.6 | Dobava in polaganje prefabriciranega vrtnega robnika s prerezom 100/15/25, vključno z betonskim temeljem, komplet z vsem potrebnim delom in materialom (beton C20/25, cca 0.7m3/m). | m | 50 |  | 0
1.4.7 | Dobava in polaganje prefabriciranega dvignjenega cestnega robnika 100/15/25, vključno z betonskim temeljem, komplet z vsem potrebnim delom in materialom (beton C20/25, cca 1m3/m). | m | 65 |  | 0
1.4.8 | Dobava in polaganje prefabriciranega dvignjenega vtočnega cestnega robnika 100/15/25, vključno z betonskim temeljem, komplet z vsem potrebnim delom in materialom (beton C20/25, cca 1m3/m). | m | 3 |  | 0
1.4 | SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.5 | JAŠKI (nadomestni jašek in nov jašek 3x2.5 m)
1.5.1 | Strojni široki izkop jame, mat. III. in IV. Ktg, naklon brežine 75°, (GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 23 |  | 0
1.5.2 | Planiranje dna gradbene jame z nabijanjem do toč. +- 2 cm. | m2 | 9.78 |  | 0
1.5.3 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, debeline 10 cm | m3 | 1.1 |  | 0
1.5.4 | Vgradnja armiranobetonske talne plošče z betonom razreda C25/30 XF1, XC2, XD1 , debeline 20 cm, vključno z vgradnjo armaturne mreže v zgornji coni. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom (jašek 2.5x2.0m) | m3 | 2.3 |  | 0
1.5.5 | Izvedba stene jaškov iz betona razreda C25/30 XF1, XC2, XD1. | m3 | 8.5 |  | 0
1.5.6 | Dobava in izvedba hidroizolacije z IZOTEKTOM ali enakovredno in čepasto folijo, vključno z delom in materialom. | m2 | 37.8 |  | 0
1.5.7 | Zidanje stene jaška z betonskimi zidaki 20/20/40, višina stene do 100 cm, vključno z materialom in vgradnjo. | m2 | 21 |  | 0
1.5.8 | Dobava in vgradnja armaturnih palic premera do 12 mm. | kg | 610 |  | 0
1.5.9 | Dobava in vgradnja armaturne mreže Q378. | kg | 920 |  | 0
1.5.10 | Dobava in kompletna izvedba enostranskega vertikalnega ravnega opaža do višine 0,3 m za betoniranje talne in podložne plošče jaška | m2 | 65.5 |  | 0
1.5.11 | Dobava in kompletna izvedba enostranskega vertikalnega ravnega opaža do višine 0,3 m za krovno ploščo jaška | m2 | 9.2 |  | 0
1.5.12 | Izdelava armiranobetonske krovne plošče jaškov debeline 20 cm in tlorisnih velikosti 2,5*3 m in 1.5*1.5m, z vstopno odprtino svetlega prereza 60 x 60 cm iz betona razreda C25/30 XF1, XC2, XD1 (oba jaška) | kpl | 2 |  | 0
1.5.13 | Pokrov samonivelacijski(povozni) - Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova 800x800 tipa D (nosilnosti 400 KN). Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. | kos | 2 |  | 0
1.5.14 | Kompletna dobava in vgraditev cevi za odvodnjavanje iz jaška (cev mora prenesti nad 90° C) npr. gumijasta cev EPDM črne gume DN 50, vključno s sesalnimi spojkami, kompletno navezavo, prehodom skozi jašek in z iztokom. Odvodnjavanje iz jaška se izvede z dvema odtokoma. Oba odtoka se skupaj združita cca 1m od jaška v obstoječo meteorno kanalizacijo. Meteorna kanalizacija se določi na terenu. | m | 4 |  | 0
1.5.15 | Dobava in vgradnja lestve iz nerjavnega jekla, ki se pritrdi vertikalno na steno, dolžine cca 1 m, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom za vgradnjo | kos | 2 |  | 0
1.5.16 | Izvedba naklonskega betona C16/20 v jašku debeline 5 cm, z naklonom proti iztoku. Vključno z vsem potrebnim delom in materialom za vgradnjo in izvedbo. | m3 | 0.48 |  | 0
1.5.17 | Diamantno rezanje odprtine jaška AB stene, deb. 25 cm na novo predvidenem jašku J6094. Odprtina se prilagodi napeljavo toplovoda in vročevoda (odprtina ca 1.2x1.5m), vključno z odvozom odpadnega gradbenega materiala na deponijo | kpl | 3 |  | 0
1.5 | SKUPAJ JAŠKI |  |  |  | 0
1.6 | Ostala dela
1.6.1 | Ureditev zapore ceste - ureditev prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prometne signalizacije za čas izvedbe del. | kpl | 1 |  | 0
1.6 | SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
1. | SKUPAJ GRADBENA DELA TOPLOVOD, VROČEVOD |  |  |  | 0

## 2_G_TPP 312
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
2. | GRADBENA DELA TPP 312
2.1 | Preddela
2.1.1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 4 |  | 0
2.1 | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
2.2.1 | Kompletna izvedba odstranitve rušenja dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, odstranitvijo panjev, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja:
a | - drevesa debeline 10-20 cm oz.ž grmovje | kpl | 1 |  | 0
b | - drevesa debeline 20-30 cm | kpl | 2 |  | 0
2.2 | SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
Opomba:
Opomba: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
2.3 | Zemeljska dela
2.3.1 | Odriv humusa - zemljina I. in II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 44.8 |  | 0
2.3.2 | Kombinirani (strojno-ročni) vertikalni izkop mat. III. in IV. ktg (GNG norme), naklon brežine 90°, z nakladanje in odvozom materiala na gradbiščno deponijo, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem talne vode iz gradbene jame. (6m*5m)*2m ter izkop za polaganje ploščatega vodnika za izvedbo ozemljitev, pložen v okoli objekta
a | - 80% strojno | m3 | 63 |  | 0
b | - 20% ročno | m3 | 5 |  | 0
2.3.3 | Strojni izkop mat. V. ktg (GNG norme), naklon brežine 90°, z nakladanje in odvozom materiala na gradbiščno deponijo, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem talne vode iz gradbene jame. (6m*5m)*0.5m
| - strojno | m3 | 15 |  | 0
2.3.4 | Ročno planiranje dna gradbene jame, izravnava z natančnostjo +- 2cm. | m2 | 56 |  | 0
Gradbeni element: priprava podlage za temeljno plošči, ploščo jaškov ter podlage za vgradnjo drenažnih, kanalizacijskih in vodovodnih cevi.
2.3.5 | Varovanje gradbene jame vključno z črpanjem vode (komplet z dobavo in vgradnjo, odstranitvojo in čiščenjem do globine 2.5m z zagatnimi stenami oz. tehnologija po izbiri izvajalaca). | m2 | 55 |  | 0
2.3.6 | Dobava in vgradnja mehansko stabiliziranega tamponskega materiala 32-64mm kot nosilni sloj pod temeljno ploščo TPP 312, debeline 100cm, vključno z utrjevanjem po plasteh. Sprotno utrjevanje posamezne plasti do predpisane stabilnosti, katera na končni višini platoja znaša Evd>40MPa (Ev2>80 MPa). | m3 | 54 |  | 0
2.3.7 | Dobava in vgradnja geotekstila, za preprečevanje mešanja nasipa ter temeljnih tal. | m2 | 85 |  | 0
2.3.8 | Strojni zasip izkopa z izkopanim materialom III. in IV. kat., vključno z dovozom iz stranskih deponij in začasne/gradbiščne deponije, s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 29 |  | 0
2.3.9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 110 |  | 0
2.3.10 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v debelini 20 cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 194 |  | 0
2.3 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | Tesarska dela
2.4.1 | Dobava in vgradnja ter po končanih delih odstranitev vertikalnega enostranskega opaža, višina do 40 cm (temeljna plšoča, krovna plošča, vertikalne vezi, jaški). | m2 | 48 |  | 0
2.4.2 | Dobava in vgradnja ter po končanih delih odstranitev vertikalnega dvostranskega opaža za izve, višine do 40 cm (preklada vrata, okna, jaški). | m2 | 10 |  | 0
2.4.3 | Dobava in vgradnja ter po končanih delih odstranitev vertikalnega dvostranskega opaža za izve, višine do 40 cm (preklada vrata, okna). | m2 | 6 |  | 0
2.4.4 | Dobava in vgradnja ter po končanih delih odstranitev horizontalnega enostranskega opaža, višina podpiranja do 80 cm (armiranobetonski venec višine 60 cm). | m2 | 24 |  | 0
2.4 | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
2.5 | Gradbena dela
2.5.1 | Dobava in vgraditev podložnega betona C16/20 z vsem potrebnim delom in materialom, vključno z minimalnim armiranjem z uporabi mreže Q282, debelina sloja 10 cm. | m3 | 3.1 |  | 0
2.5.2 | Dobava in vgradnja betona C 12/15, XC2, XD2, XF1, XA1, stopničasto podbetoniranje talne plošče vključno z vso potrebno armaturo in opažem. | m3 | 3.64 |  | 0
2.5.3 | Dobava in vgradnja betona C 12/15, XC2, XD2, XF1, XA1 za izvedbo betonske mulde drenažne cevi. | m3 | 1.5 |  | 0
2.5.4 | Dobava in vgradnja betona C 20/25, XC4, XF3, za izvedbo temeljne plošče, deb. 30 cm. | m3 | 28.89 |  | 0
2.5.5 | Dobava in vgradnja betona C 20/25, XC4, XF3, za izvedbo krovne plošče, deb. 20 cm. | m3 | 6 |  | 0
2.5.6 | Dobava in vgradnja betona C 20/25, XC4, XF3, za izvedbo armiranobetonskega venca, deb. 30 cm in višine 60cm. | m3 | 3.6 |  | 0
2.5.7 | Dobava, razrez, krivljenje in vgradnja krivljenjega konstrukcijskega jekla kakovosti S 500, razred duktilnosti A.
a | - palice do fi 12 mm | kg | 1205.1 |  | 0
b | - mreže | kg | 872.54 |  | 0
2.5.8 | Izvedba talnega tlaka oz. estriha z mikroarmiranim betonom v debelini 15 cm, vključno s polaganjem dveh plasti PVC folje. | m3 | 3.42 |  | 0
2.5.9 | Komplet dobava in izvedba zidu, debeline 30 cm iz betonskih zidakov, vključno z cementno malto 1:4, z vsemi pomožnimi in pripravljalni deli. | m2 | 66 |  | 0
2.5.10 | Dobava zidakov iz porobetona debeline 30 cm in zidanje stene, vključno z zidarsko malto. | m2 | 2 |  | 0
Opomba: zapolnitev stene pri prehodu vročevodnih cevi v objekt.
Izolacijska dela:
2.5.11 | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije, izdelava dveh slojev bitumenskih trakov ob prehodnem nanosu dveh slojev hladnega bitumenskega premeza, kot npr. izdelek ibitol in izotekt T4 plus ali enakovredno. | m2 | 36 |  | 0
2.5.12 | Dobava in vgradnja vertikalne hidroizolacije, izdelava dveh slojev bitumenskih trakov ob prehodnem nanosu dveh slojev hladnega bitumenskega premeza, kot npr. izdelek ibitol in izotekt T4 plus ali enakovredno. | m2 | 38 |  | 0
2.5.13 | Dobava in vgradnja fasadnega stiropora debeline 8 cm, primernega za vkopane dele objekta (npr. FRAGMAT XPS 300 GL ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom, ojačitveno mrežo, vogalniki in malto za vgradnjo. | m2 | 66.2 |  | 0
Gradbeni element: obdelava vkopanih delov sten objekta TPP
2.5.14 | Dobava in vgradnja fasadnega stirodura debeline 10 cm (npr. FRAGMAT EPS F ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom na hidroizolacijo ter zaščita s čepasto folijo. | m2 | 78 |  | 0
2.5.15 | Dobava in vgradnja fasadnega stiropora debeline 5 cm (npr. FRAGMAT EPS F ali enakovredno), vključno z vsem lepilnim in pritrdilnim materialom, ojačitveno mrežo, vogalniki in izdelavo armiranega sloja vključno z ojačitveno mrežo, osnovnim premazom in zaključnim slojem (okna, vrata) | m2 | 6 |  | 0
Gradbeni element: fasada na stiku z zrakom okna, vrata
2.5.16 | Dobava in vgradnja čepaste folije. Vgradnja na zunanje stene in novega jaška s sidranjem s PVC sidri. | m2 | 26 |  | 0
2.5.17 | Dobava in vgradnja kotnih letvic z samolepinim trakom, kot zaključek zaključnega fasadnega sloja. | m | 15.5 |  | 0
Opomba: stik stavbno pohištvo - fasada.
2.5.18 | Zaključni tankoslojni mineralni fasadni sloj, dobava in vgradnja, brava po izbiri narčnika. | m2 | 75.6 |  | 0
2.5.19 | Dobava in izvedba hidroizolacijskega premeza v dveh slojih v območju stika fasade s tlem - izvedba fasadnega podzidka (cokl) v višini 50 cm (HIDROZOL ali enakovredno); dobava in vgradnja po izbiri naročnika. | m2 | 13 |  | 0
Zunanja ureditev:
2.5.20 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 5x20x10, vgradnja na betonsko podlago betona kakovosti C 12/15, poraba betona 0,05 m3/m. | m | 26 |  | 0
2.5.21 | Dobava in vgradnja pranih plošča dimenzij 40 x 40 cm, poolaganje na betonsko posteljico debeline 10 cm, beton kakovosti C 12/15, poraba betona 0,1 m3/m. | m2 | 8 |  | 0
2.5 | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.6 | Ureditev strehe
2.6.1 | Izvedba ravne strehe v sestavi po detajlu. | m2 | 24 |  | 0
Izvedba: skladno z detajli
2.6.2 | Dobava in montaža plastificirane pločevine, pritrjene po navodilih proizvajalca kapne obrobe zidu razvite širine 80 cm vključno s podkonstrukcijo. | m | 22 |  | 0
2.6.3 | Komplet dobava in vgradnja stranskega odtoka iz AL pločevine s prirobnicami za preklop hidroizolacije ter vgradnjo vodotesnih trakov ter zidarska obdelava. | kom | 2 |  | 0
2.6.4. | Komplet izvedba strešnega odtoka fi 100 iz AL nerjaveče pločevine. | m2 | 19 |  | 0
2.6.5 | Dobava in vgradnja tipskega varnostnega preliva DN 100 za zaščito ravne strehe. | kpl | 2 |  | 0
2.6.6 | Dobava in vgradnja tipskega vtoka DN 100 za izvedbo naleganja žleba za zaščito ravne strehe. | kpl | 2 |  | 0
2.6.7 | Dobava in vgradnja žleba DN 100 vključno z vsemi pritrdilnimi elementi (po navodilu proizvajalca). | m | 18 |  | 0
2.6 | SKUPAJ UREDITEV STREHE |  |  |  | 0
2.7 | Polaganje cevi in montaža jaškov
Opomba:
Izkopi in zasipi so definirani v 1_G_VROČEVOD_TOPLOVOD
2.7.1 | Kompletna izvedba drenaže PE - cev za gradbeništvo, polno perforirana, na betonsko posteljico C 16/20 (posteljica širine 40 cm, debeline min 10 cm in obsipa 20cm), z obsipom z drenažnim peskom granulacije 16-32 mm ter vgradnja geotekstila kot ločilni sloj (način definiran v detajlih), vključno z dobavo vsega potrebnega materiala:
a | -DN 110 | m | 19 |  | 0
2.7.2 | Dobava in vgradnja / izdelava peskolova BC DN 400 mm, globine do 1,50 m, vključno z vsemi potrebnimi tesnili in izvedbo vseh prevezav obstoječih/novih cevi v požiralnike ter obsipom s peščenim materialom (komplet z vsem potrebnim materialom in delom). | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Odtok s strehe
2.7.3 | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova DN 400 mm, razred B na peskolov, vključno z dobavo in vgradnjo AB okvirja venca. | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Odtok s strehe
2.7.4 | Cev PVC SN 8 - Dobava in vgradnja gladke enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
a | - DN 100 | m | 6.8 |  | 0
Gradbeni element: priključek za meteorno vodo s strehe objekta.
2.7 | SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  |  | 0
2.8 | Montažna dela
Vodovod:
Opomba: Ves vijačni material mora biti iz INOX jekla. V postavkah se upošteva dobava in vgradnja.
2.8.1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kpl | 8 |  | 0
2.8.2 | Dobava in vgradnja navrtnega oklepa HAWLE, tip 236, ZAK46 za PE alkaten DN 63, vključno z vgradilno garnituro, cestno kapo ZAK-HAWLE, tip 180 in podložno ploščo ali izdelek enakovrednih lastnosti. | kos | 1 |  | 0
2.8.3 | Dobava in vgradnja kolena za navrtni zasun, tip 6465, ZAK46/32 mm ali izdelek enakovrednih lastnosti. | kos | 1 |  | 0
2.8.4 | Dobava in vgradnja spojke ZAK tip 630 za izvedbo navrtalnega oklepa - MUFFE 46 ali produkt enakovrednih lastnosti. | kos | 1 |  | 0
2.8.5 | Dobava in vgradnja fitingi ravni DN 32 tip 616 za izvedbo priključka ali produkt enakovrednih lastnosti. | kos | 1 |  | 0
2.8.6 | Dobava in vgradnja cevi tipa PE 100-RC (ali enakovredno), DN 32, nazivnih tlakov minimalno PN 16 (SDR 11), vključno z vsem veznim in spojnim materialom. | m | 19 |  | 0
2.8.7 | Dobava in vgradnja tremo jašeka za vodomer 1", priključka za cev PE 100 - RC, DN 32, SDR 11, z vodomerjem 3/4", krogelnim ventilom pred in za vodomerjem in LTŽ pokrovom. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Vodomer meteorološkega tipa C. Jašek tipa Zagožen ali produkt enakovrednih lastnosti. | kpl | 1 |  | 0
2.8.8 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis VODOVOD. | m | 19 |  | 0
Interna kanalizacija TPP 3112
2.8.9 | Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 50 v skladu z EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi. | m | 12.8 |  | 0
Opomba: postavka vključuje fazonske T-kose za izvedbo priključitev cevi pod kotom 45°
2.8.10 | Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 100 v skladu z EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi. | m | 3.7 |  | 0
Opomba: postavka vključuje fazonske T-kose za izvedbo priključitev cevi pod kotom 45°
2.8.11 | Dobava in vgradnja jeklenih cevi premera DN 160 v skladu z EN 877, spoj z objemko iz nerjavavnega jekla in gumi manšeto, vključno s fazonskimi kosi. | m | 14.2 |  | 0
Opomba: postavka vključuje fazonske T-kose za izvedbo priključitev cevi pod kotom 45°
2.8.12 | Dobava in vgradnja litoželeznega talnega sifona premera:
a | - sifon 100/100 | kpl | 2 |  | 0
b | - sifon 300/300 | kpl | 1 |  | 0
2.8.13 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa za spajanje drenažnih cevi:
a | - Koleno 100/90 | kos | 3 |  | 0
Gradbeni element: Drenažni sistem
Kanalizacija TPP 312
2.8.14 | Cev LTŽ SML - Dobava in vgradnja litoželezne odtočne cevi, namenjeni meteorni in odpadni vodi, nazivnega notranjega premera, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 877 in SIST EN 1561 .Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajal. Vključno z dobavo in vgradnjo fazonskih T-kosov za izvedbo priključitev cevi pod kotom 45°(pričakuje se 6 kolen).
| - DN 160 | m | 43 |  | 0
2.8.15 | Jašek BJ - Dobava in vgradnja revizijskega betonskega jaška (BJ) z vodotesno obdelavo stikov, izdelavo betonskega dna in mulde z materiali v vodotesni izvedbi. Priključki v jašek izvedeni z navrtalno glavo in s tesnili:
a | - DN 1000, globine do 1,5 m | kpl | 1 |  | 0
Gradbeni element: Jašek na kanalizacijskem priključku
b | - DN 800, višine 1,50m | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Jašek na priklopu nove kanalizacije na obstoječo
c | - DN 600, višine 1,50m | kpl | 2 |  | 0
Gradbeni element: Jašek na drenažnem sistemu
2.8.16 | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 400 kN obremenitvenega razreda D, fi 80cm vključno z AB ploščo in z obročem - polni. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: priključitev kanalizacije_2
2.8.17 | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 125 kN obremenitvenega razreda B, fi 60cm vključno z AB ploščo in z obročem - polni. | kos | 2 |  | 0
Gradbeni element: RJ1_RJ2__kanalizacija TPP 312
2.8.18 | Pokrov samonivelacijski - Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN 800 tipa D (nosilnosti 400 KN). Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom. | kos | 1 |  | 0
Gradbeni element: RJ3_iztok iz TPP 312
2.8.19 | Dobava in vgradnja opozorilnega traku 30 cm nad temenom cevi, napis KANALIZACIJA. | m | 17 |  | 0
2.8 | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.9 | Krovsko kleparska dela
2.9.1 | Dobava in vgradnja zaključne pločevine atike, plastificirana pločevina antracitno antracitno sive barve, vključno z nosilci in vijaki za pritrditev na AB konstrukcijo. | m | 24.52 |  | 0
2.9.2 | Dobava in vgradnja cevi za odvod strešnih vod, DN 100, platificirana pločevina antracitno sive barve, vključno z razrezom in pritrdilnim materialom. | m | 9 |  | 0
2.9.3 | Dobava in vgradnja kolena za cev za odvod strešnih vod, DN 100, plastificirana pločevina antracitno sive barve. | kpl | 4 |  | 0
2.9.4 | Dobava in vgradnja komplet varnostnega preliva za odvod padavinske vode iz strehe, izvedba s plastificriano pločevino antracitno sive barve. | kpl | 2 |  | 0
2.9 | SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2.10 | Obrtniška dela
Stavbno pohištvo
Opomba: vso stavbno pohištvo mora ustrezati zahtevam pravilnika PURES!
2.10.1 | Dobava in vgradnja dvokrilnih vrat aluminijaste izvedbe, s fiksnim zračniom na vsakem krilu v velikosti 1/3 vratnega krila, širine 200 cm in višine 220 cm, vključno s ključavnico in kljuko. | kpl | 1 |  | 0
Opomba: dimenzija novih vrat se določi na terenu ob prisotnosti nadzornika in predstavnika izbranega dobavitelja vrat.
2.10.2 | Dobava in vgradnja enokrilnega okna ALU izvedbe, širine 100cm in višine 60 cm. Okno mora omogočati klasično odpiranje in odpiranje na kip. Okno mora biti opremljeno s protimrčesno mrežo. | kpl | 2 |  | 0
Opomba: izvajalec mora pred izdelavo mreže pridobiti potrditev vzorca s strani projektanta in nadzornika.
2.10.3 | Dobava in vgradnja zunanje okenske police iz pastificirane pločevine v antracitno sivi barvi, vključno z vgradnjo. | kpl | 2 |  | 0
2.10.4 | Dobava in vgradnja INOX zaščitne rešetke za okensko odprtino, dimezije 100cm x 60cm, vključno z vgradnjo. | kpl | 2 |  | 0
2.10.5 | Dobava in vgradnja pohodne INOX rešetke z okvirjem, ki se vgradi v betonski tlak in vsemi izrezi za prehod cevi. Dimenzija rešetke je 0.3*0.7 m. | kos | 1 |  | 0
2.10.6 | Dobava in vgradnja pohodne INOX rešetke z okvirjem, ki se vgradi v betonski tlak in vsemi izrezi za prehod cevi. Dimenzija rešetke je 0.5*1.8 m. | kos | 1 |  | 0
Notranja zaključna dela
2.10.7 | Izvedba grobega in finega ometa v debelini 1-2 cm vključno z vsem potrebnim delom in materialom. | m2 | 93.9 |  | 0
2.10.8 | Kompletna ureditev sten in stropa: brušenje stene, kitanje in 2x beljenje notranjih sten objekta vključno z vsem potrebnim materialom s pralno barvo na vodni osnovi. | m2 | 93.9 |  | 0
Gradbeni element: notranje stene in strop objekta
2.10.9 | Dobava in vgradnja samorazlivnega tlaka na epoksidni osnovi, barva po izbiri naročnika, vključno s pripadajočimi obrobami oz. stenskimi zaključki. | m2 | 28.2 |  | 0
2.10 | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
2.11 | Zaključna in ostala dela
1.11.1 | Spiranje in dezinfekcija novozgrajenega vodovodnega priključka. | m | 17 |  | 0
1.11.2 | Snemanje novozgrajenega kanalizacijskega priključka s kamero. | m | 43 |  | 0
1.11.3 | Tesnostni preizkus novozgrajenega kanalizacijskega priključka. | m | 43 |  | 0
1.11.4 | Tesnostni preizkus kanalizacisjkih jaškov. | kos | 3 |  | 0
1.11.5 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda in novo zgrajenih objektov. | m | 17 |  | 0
1.11.6 | Komplet čiščenje objekta pred predajo naročniku. | kpl | 1 |  | 0
1.11.7 | Izvajanje nadzora geotehnologa nad gradnjo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
2. | SKUPAJ GRADBENA DELA TPP 312 |  |  |  | 0

## 3_S_Vročevod DN65
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
3 | Strojna dela - Vročevod DN65
3.1 | Izvedba del v novem jašku
3.1.1 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, skupaj z varilnim in pritrdilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije.
| DN65 (76,1 x 2,9) | m | 6 |  | 0
| DN32 (42,4 x 2,6) | m | 2 |  | 0
3.1.2 | Antikorozijska zaščita cevi in lokov; dvakratni premaz z dvokomponentnim hitro sušečim acril silicone premazom v skupni debelini 50 µm. Trajna temperaturna obstojnost 400°C.
| Jotun Solvalitt ali enakovredno | m2 | 3 |  | 0
3.1.3 | Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije ter fiksnih podpor: 1x premaz s hitro sušečim epoksi premazom v debelini 100 µm. Trajna temperaturna obstojnost 120°C, občasna 140°C
| Jotun Jotacote Universal ali enakovredno | m2 | 5 |  | 0
3.1.4 | Dobava in montaža izolacije s cevaki izolacijskega materiala λ = 0.041 W/mK iz mineralnih vlaken (rezani cevaki mineralne volne). Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. Cevi je potrebno pred polaganjem mineralne volne oviti z aluminijasto folijo debeline 0,1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0,3 m z Al. žico 3mm. Izolacijski sloj cevovoda v jašku mora biti dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0.8 mm (za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo)
| dovodna cev DN65 - D izolacije = 70 mm | tm | 3 |  | 0
| povratna cev DN65 - D izolacije = 70 mm | tm | 3 |  | 0
| dovodna cev DN32 - D izolacije = 50 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s koleni | kos | 2 |  | 0
| povratna cev DN32- D izolacije = 50 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s koleni | kos | 2 |  | 0
3.1.5 | Odzračevalni lonec izdelan iz jeklene cevi DN50 iz celega po DIN 2448, zaprt z bombiranim pokrovom, material St.37.0, komplet z navojnim ventilom DN15 in odzračevalno cevjo DN15 (L=1 m) in varilnim materialom.
| DN50 (60,3 x 2,9), L=180 mm | kpl | 2 |  | 0
3.1.6 | Izolacija odzračevalnega lončka ter cevi z izolacijskimi blazinami debeline 30 mm. | m2 | 1 |  | 0
3.1.7 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kpl | 2 |  | 0
| DN65 NP16 v obsotječem jašku J6094 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 NP16 | kpl | 2 |  | 0
3.1.8 | Dobava in montaža drsnih podpor DN65 na prečne nosilce v jašku v kompletu z antikorozijsko zaščito podpor (2x osnovna antikorozijska zaščita v skupni debelini 60-70µm, 2x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120µm, ter dobavo in montažo teflonskega traku, katerega pritrdimo s pomočjo vijakov z vgreznjeno glavo M8 (4/1kom) na drsne podpore pod naleganje cevovoda (na eno podporo sta predvidena dva traka, ki ju je potrebno prilagoditi na terenu glede na izmere. | kpl | 2 |  | 0
3.1.9 | Izvedba priklopov cevi DN32 na obstoječe cevi DN65, vključno s pripravo zvarnega roba ter varilnim in montažnim materialom.
| - priklop DN32 na DN65 | kpl | 2 |  | 0
3.1.10 | Rentgeniziranje zvarov (100% po obodu) na mestih priklopa na primarno omrežje ter ostalih mestih določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN65 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 6 |  | 0
3.1 | SKUPAJ Izvedba del v novem jašku |  |  |  | 0
3.2 | Predilzolirani cevovodi in oprema
Predvidene so cevi in elementi Brugg - sistema Premant ali enakovredno
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati dobavo in montažo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
3.2.1 | Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) v kompletu z varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom, primerna za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN65/160 (76,1 x 2,9) L=12m | m | 156 |  | 0
3.2.2 | Cevno koleno 90° za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevnem kolenu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN65/160 (76,1 x 2,9) 1x1m | kos | 8 |  | 0
| DN65/160 (76,1 x 2,9) 1x2m | kos | 10 |  | 0
3.2.3 | Set spojka PREMANT ali enakovredno, izdelana po standardu SIST EN 489, dvojno tesnenje. Za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: HDPE-spojna cev, dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
| DN65/160 D=160 | kos | 34 |  | 0
3.2.4 | Termostezna zaključna kapa PREMANT DHEC ali enakovredno, kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 140 °C.
| DN65/160 D=160 | kos | 8 |  | 0
3.2.5 | Zidno tesnilo PREMANT ali enakovredno, labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| DN65/160 D=160 | kos | 8 |  | 0
3.2.6 | Blazine za kompenzacijo raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken ter PVC zaščitno folijo za povitje blazin.
| Serija 1 1000x120x40mm ZA D=90-160 | kos | 148 |  | 0
3.2.7 | Podstavki iz stirodurja 500x200x100mm | kos | 40 |  | 0
3.2.8 | Opozorilni trak POZOR TOPLOVOD | m | 196 |  | 0
3.2.9 | Rentgeniziranje 30% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN65 | kos | 12 |  | 0
3.2.10 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
3.2 | SKUPAJ Predizolirani cevovodi in oprema |  |  |  | 0
3. | SKUPAJ strojna dela - vročevod DN65 |  |  |  | 0

## 4_S_Toplovod DN125
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
4 | Strojna dela - Toplovod DN125
4.1 | Izvedba del v novem jašku
4.1.1 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, skupaj z varilnim in pritrdilnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije.
| DN125 (139,7 x 3,6) | m | 6 |  | 0
| DN32 (42,4 x 2,6) | m | 6 |  | 0
4.1.2 | Dobava in montaža R-kosa po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), skupaj z varilnim in montažnim materialom
| DN125/DN100 | kos | 4 |  | 0
4.1.3 | Antikorozijska zaščita cevi in lokov; dvakratni premaz z dvokomponentnim hitro sušečim acril silicone premazom v skupni debelini 50 µm. Trajna temperaturna obstojnost 400°C.
| Jotun Solvalitt ali enakovredno | m2 | 4 |  | 0
4.1.4 | Antikorozijska zaščita nosilne konstrukcije ter fiksnih in vodilnih podpor: 1x premaz s hitro sušečim epoksi premazom v debelini 100 µm. Trajna temperaturna obstojnost 120°C, občasna 140°C
| Jotun Jotacote Universal ali enakovredno | m2 | 4 |  | 0
4.1.5 | Dobava in montaža izolacije s cevaki izolacijskega materiala λ = 0.041 W/mK iz mineralnih vlaken (rezani cevaki mineralne volne). Material mora po morebitni navlažitvi omogočati popolno osušitev. Cevi je potrebno pred polaganjem mineralne volne oviti z aluminijasto folijo debeline 0,1 mm. Cevaki morajo biti speti na razdalji max. 0,3 m z Al. žico 3mm. Sloj izolacije dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0,8 mm (za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo).
| dovodna cev DN125 - D izolacije = 100 mm | tm | 3 |  | 0
| povratna cev DN125 - D izolacije = 100 mm | tm | 3 |  | 0
| dovodna cev DN32 - D izolacije = 50 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s koleni | kos | 4 |  | 0
| povratna cev DN32- D izolacije = 50 mm | tm | 3 |  | 0
| v kompletu s koleni | kos | 4 |  | 0
4.1.6 | Odzračevalni lonec izdelan iz jeklene cevi DN50 iz celega po DIN 2448, zaprt z bombiranim pokrovom, material St.37.0, komplet z navojnim ventilom DN15 in odzračevalno cevjo DN15 (L=1 m) in varilnim materialom.
| DN50 (60,3 x 2,9), L=180 mm | kpl | 2 |  | 0
4.1.7 | Izolacija odzračevalnih cevi z izolacijskimi blazinami debeline 30 mm. | m2 | 1 |  | 0
4.1.8 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, vključno s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN100 NP16 | kpl | 2 |  | 0
| DN100 NP16 v obstoječem jašku J6094 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 NP16 | kpl | 2 |  | 0
4.1.9 | Dobava in montaža drsnih podpor DN100 na prečne nosilce v jašku v kompletu z antikorozijsko zaščito podpor (2x osnovna antikorozijska zaščita v skupni debelini 60-70µm, 2x premaz maxi lak v skupni debelini 100-120µm, ter dobavo in montažo teflonskega traku, katerega pritrdimo s pomočjo vijakov z vgreznjeno glavo M8 (4/1kom) na drsne podpore pod naleganje cevovoda (na eno podporo sta predvidena dva traka, ki ju je potrebno prilagoditi na terenu glede na izmere | kpl | 2 |  | 0
4.1.10 | Dobava in montaža jeklenih prečnih nosilcev v jašku, zaščitenih s postopkom vročega cinkanja, jekleni profil UPN100 dolžine L=2.4 m. | kpl | 1 |  | 0
4.1.11 | Fiksna podpora v kompletu za cevi 2x DN125 in 2x DN65
| iz jeklenih profilov UPN100 (L=10 m), UPN65 (L=2m) in UPN50 (L=1 m) - razrez profilov izvesti na licu mesta ter prilagoditi glede na postavitev opreme, dimenzije podpor preveriti na terenu in uskladiti po detajlu načrta jaška. | kpl | 1 |  | 0
4.1.12 | Izvedba priklopov cevi DN32 na cevi DN125, vključno s pripravo zvarnega roba ter varilnim in montažnim materialom.
| - priklop DN32 na DN125 | kpl | 2 |  | 0
4.1.13 | Rentgeniziranje zvarov (100% po obodu) na mestih določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN125 | kos | 6 |  | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0
4.1 | SKUPAJ Izvedba del v novem jašku |  |  |  | 0
4.2 | Predizolirani cevovodi in oprema
Predvidene so cevi in elementi Brugg - sistema Premant ali enakovredno
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati dobavo in montažo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve.
4.2.1 | Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) v kompletu z varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom, primerna za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN125/250 (139,7 x 3,6) L=12m | m | 160 |  | 0
| DN65/160 (76,1 x 2,9) L=6m | m | 12 |  | 0
| DN32/125 (42,4 x 2,6) L=6/12m | m | 60 |  | 0
4.2.2 | Cevno koleno 90° za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; SIST EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevnem kolenu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN125/250 (139,7 x 3,6) 1x2m | kos | 10 |  | 0
| DN65/160 (76,1 x 2,9) 1x2m | kos | 4 |  | 0
| DN32/125 (42,4 x 2,6) 1x2m | kos | 2 |  | 0
| DN32/125 (42,4 x 2,6) 1x1m | kos | 2 |  | 0
4.2.3 | Predizolirani T-kos (odcep pod kotom 45°) za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) Primeren za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V T-kosu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN125/250-DN65/160 | kom | 2 |  | 0
4.2.4 | Set spojka PREMANT ali enakovredno, izdelana po standardu SIST EN 489, dvojno tesnenje. Za izvedbo spojev z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: HDPE-spojna cev, dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
| DN125/250 D=250 | kos | 26 |  | 0
| DN65/160 D=160 | kos | 6 |  | 0
| DN32/125 D=125 | kos | 6 |  | 0
4.2.5 | Termostezna zaključna kapa PREMANT DHEC ali enakovredno, kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 140 °C.
| DN125/250 D=250 | kos | 8 |  | 0
| DN65/160 D=160 | kos | 6 |  | 0
| DN32/125 D=125 | kos | 8 |  | 0
4.2.6 | Zidno tesnilo PREMANT ali enakovredno, labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| DN125/250 D=250 | kos | 8 |  | 0
| DN65/160 D=160 | kos | 6 |  | 0
| DN32/125 D=125 | kos | 8 |  | 0
4.2.7 | Blazine za kompenzacijo raztezkov skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken ter PVC zaščitno folijo za povitje blazin.
| Serija 1 1000x120x40mm ZA D=90-160 | kos | 72 |  | 0
| Serija 2 1000x240x40mm ZA D=180-280 | kos | 120 |  | 0
4.2.8 | Podstavki iz stirodurja 500x200x100mm | kos | 80 |  | 0
4.2.9 | Opozorilni trak POZOR TOPLOVOD | m | 240 |  | 0
4.2.10 | Rentgeniziranje 30% zvarov (100% po obodu) določenih s strani vodje nadzora, komplet z izdelavo poročila s strani pooblaščene organizacije.
| DN125 | kos | 14 |  | 0
| DN65 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 6 |  | 0
4.2.11 | Blindiranje cevi v novem jašku in izvedba prevezav na obstoječe omrežje.
| - blindiranje 2x DN50 | kpl | 1 |  | 0
| - blindiranje 4x DN65 | kpl | 1 |  | 0
| - prevezava 2x DN32 na DN50 | kpl | 1 |  | 0
| - prevezava 2x DN65 na DN65 v kineti | kpl | 2 |  | 0
| - prevezava 2x DN32 na DN25 v kineti | kpl | 2 |  | 0
| - prevezava 2x DN65 na DN65 v jašku J6094 | kpl | 1 |  | 0
| - prevezava 2x DN125 na DN65 v jašku J6094 | kpl | 1 |  | 0
4.2.12 | Tlačni preizkus in izpiranje cevovoda. | kpl | 1 |  | 0
4.2 | SKUPAJ Predizolirani cevovodi in oprema |  |  |  | 0
4.3 | Začasna prevezava obstoječega omrežja
4.3.1 | Cevno koleno 90° za daljinsko ogrevanje (debelina izolacije 2) primerno za temperaturo do +140 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še trdi polietilenski (HDPE) zaščitni plašč. V cevnem kolenu so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
| DN50/140 60,3x2,9 1x1m | kom | 4 |  | 0
4.3.2 | Končni priključek CFL UNO ali enakovredno, PN 16 z varilnim nastavkom, za spajanje dveh CASAFLEX cevi ter za priključitevma obstoječe omrežje
| DN50 PN16 z varilnim nastavkom 60,3 mm | kom | 4 |  | 0
4.3.3 | Set spojka, tip CFL - KMR (UNO) ali enakovredno z izolacijskim materialom. Set sestavljajo: PEH-spojna cev (na eni strani lahko reducirana), dve PE- termostezni manšeti, paket s PUR-peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
| DN50 D=142/140 | kom | 4 |  | 0
4.3.4 | Predizolirana cev za daljinsko ogrevanje CASAFLEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 160°C in tlak 16-25 bar, valovita medijska cev iz krom-nikelj jekla (X5 CrNi 18-10), izolacija iz valovite PIR-pene (polyisocyanurat), ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. V ceveh so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice. Dobavljiva v kolutih.
| DN50/142 | m | 40 |  | 0
4.3.5 | Opozorilni trak POZOR TOPLOVOD | m | 40 |  | 0
4.3.6 | Odstranitev obstoječih jeklenih cevi za ogrevanje dimenzij DN65 (točna dimenzija razvidna ob odkritju kinete) v kompletu z vsemi podporami v kineti, izolacijskim materialom, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo (z razkladanjem) k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov (v kompletu s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse za izolacijo in predložitvijo evidenčnih listov.
| cev DN65 (t.m.) | t.m. | 30 |  | 0
4.3.7 | Razrez cevi na mestu začasne priključitve v kineti, ki zajema:
- razrez cevi 4x DN65 ter priprava zvarnega robu
- montaža in varjenje reducirnih kosov DN65/50 (4x)
| - varjenje predizoliranih kolen DN50 na mestu začasnega priklopa (4x) | kpl | 1 |  | 0
4.3.8 | Odstranitev začasne priključitve, ki zajema:
- odrez kolen 4x DN50 (4 kom)
- odstranitev cevi 2x DN50 (40m)
| material se pregleda skupaj z nadzornikom in predstavnikom distibuterja ter se po njihovi odobritvi dostavi v skladišče podjetja. | kpl | 1 |  | 0
4.3 | SKUPAJ Začasna prevezava obst. omrežja |  |  |  | 0
4 | SKUPAJ strojna dela - Toplovod DN125 |  |  |  | 0

## 5_S_TPP312
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - uravnovešenje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, - izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov, zagon in kontrolo posameznega sistema v celoti ter izdelavo zapisnika o funkcionalnosti sistema, - tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka, ter izdelavo funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščenem na steno v toplotni postaji, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
5 | Skupaj strojna dela - Toplotna postaja TPP312
5.1 | Primarni del OGR TPP 312
5.1.1 | Spiralni prenosnik toplote v ležeči izvedbi in razstavljivi varianti. Celotna dolžina je max. 2285 mm. Tip Trgocomerce PT-S 12/1,65 DZ ali enakovredno, INOX register, izdelan v skladu z evropsko zakonodajo o tlačni opremi PED 97/23 EC
v kompletu s prirobnicami in protiprirobnicami:
Primarna stran: 140°/70° C NP16, DN65
Sekundarna stran: 70°/90° C NP10, DN125
| Q = 1.300 kW | kpl | 1 |  | 0
5.1.2 | Regulator tlačne razlike v sestavi:
Ventil Samson 2422 ali enakovredno, izvedba z interno odpiralno vzmetjo, membransko razbremenjeno; Izvedba s prekrivno matico (K); Maks. dop. temperatura 150 °C DN 65;PN 16;Ohišje siva litina EN-JL1040 / A 126 B;Prirobnice oblika A po DIN EN 1092-2; Kvs vrednost 50; Razbremenilna membrana EPDM; Tesnilni rob stožca z mehkim tesnjenjem EPDM; Material stožca CW617N; Material sedeža 1.4408; S fiksnim vodenjem stožca; Maksimalni dop. diferenčni tlak 20 bar če je PN manjši, potem maks. PN; Izvedba kot diferenčni regulator tlaka;
| Zaporni pogon Samson tip 2424 ali enakovredno za diferenčni tlak; PN 40; želeno območje 0,5...1,5 bar; delovna površina 160 cm2 / 24,8 sq. inch; za ventile DN 15...100 / 1/2"...4"; pokrivna pločevina in notranji deli iz jekla; membrana EPDM; zatesnjeno Ms / EPDM / PTFE; priklop krmilne cevke notranji navoj G 1/4; reducirni spoj ermeto na plus tlačnem priklopu; | kpl | 1 |  | 0
5.1.3 | Prehodni - 2 potni prirobnični regulacijski ventil, Samson ali enakovredno tip 3214 (tlačno razbremenjen) Izvedba z membransko razbremenitvijo; DN50; Dop. temperatura 150°C; PN 16; Ohišje siva litina EN-JL1040 / A 126 B; Prirobnice oblika B po DIN EN 1092-1; Kvs vrednost 32; Stožec z mehkim EPDM tesnjenjem; Material stožca CW617N; Material sedeža 1.4408; Razbremenilna membrana EPDM; Dop. diferenčni tlak 10 bar če PN manjši potem maks. PN; Nazivni hod 12 mm;
| DN50 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.1.4 | Elektromotorni pogon ventila Samson ali enakovredno tip tip 5825-20; z varnostno funkcijo drog ven; tipsko preiskušen po DIN 32730; regulacijska moč pogonski drog ven 500N; pogonski drog not 500N; hod 12mm; regulacijska hitrost 0,18 mm/s; napajalna napetost 230V AC;50 Hz;IP 54; | kos | 1 |  | 0
5.1.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 15.0 m3/h DN50 prirobnični, L = 270mm, MID , THF 50 1,75 m MID - kot Allmess ali enakovredno, EBS DN50 (qn nazivni pretok 15.0 m3/h) - z vgradnim kompletom topl. števca in opcijsko M-bus kartico, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.1.6 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.1.7 | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
5.1.8 | Manometer D = 10 cm za območje 0-25 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
5.1.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 4 |  | 0
| DN25 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.1.10 | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.1.11 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN65 (76,1 x 2,9) | tm | 24 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
5.1.12 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| R kos DN65/DN50 | kos | 4 |  | 0
5.1.13 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 7 |  | 0
5.1.14 | Izolacija cevi, izmenjevalca in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN65; d = 70 mm | tm | 24 |  | 0
| za izmenjevalec; d = 80 mm | m2 | 7 |  | 0
5.1.15 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.1.16 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP16 bar in cevjo DN25 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
5.1.17 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda Dp regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
5.1.18 | Kovinski lijak s sifonom (izdelava na gradbišču po izvedbi vseh izpustnih cevi) | kom | 1 |  | 0
5.1.19 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, izmenjevalec) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN50, UPN100) | kg | 220 |  | 0
5.1.20 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 8 |  | 0
5.1 | SKUPAJ Primarni del OGR TPP 312 |  |  |  | 0
5.2 | Sekundarni del OGR TPP 312
5.2.1 | Energetsko varčna visokoučinkovita, elektronsko regulirana dvojna črpalka s suhim rotorjem, za vgradnjo v cevovod. Črpalka ima integriran elektronski regulator zvezne regulacije št. vrtljajev v odvisnosti od konst./variabilnega dif. tlaka. Uporaba črpalke v sistemih ogrevanja za temp. medijo max. +120°C in temp. okolice max +40°C. Vsaka črpalka v kompletu z IF modulom 2x(LON + PLR) 3~ 400 V/50 Hz, skupaj s protiprirobnicami in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| Wilo-Verotwin DP-E 32/105-0,75/2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| Wilo-Verotwin DP-E 65/115-1,5/2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.2.2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, prirobnične izvedbe, PN20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAF ali enakovredno
| STAF DN65 | kpl | 1 |  | 0
| STAF DN100 | kpl | 1 |  | 0
5.2.3 | Avtomatski izločevalnik nečistoč, za ogrevanje in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%, • vgradnja na vodoravno ali vertikalno cev • izločevanje s ciklonsko tehnologijo • izločanje delcev z min velikostjo 5µm • prirobnični priključek PN16 • izločene nečistoče ne vplivajo na zmanjšanje pretoka, nečistoče se zbirajo v izločevalni komori • ventil za izločanje nečistoč, • vključno z avtomatskim izločevalnikom ZUTK 25 za izločanje zraka, Priključek: DN125 prirobnica Nazivni pretok: qnom 68 m3/h Maksimalni pretok: qmaks 148 m3/h Maksimalen dovoljen tlak: PS 16 bar Maksimalna dovoljena temperatura: TS 110°C Minimalna dovoljena temperatura: TSmin -10°C
| Zeparo G-Force ZG 125 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.2.4 | Dobava in montaža sistema za vzdrževanje tlaka v obtočnih toplovodnih sistemih v skladu s SIST EN 12828:2013 in sledečimi komponentami: - navojni krogelni ventil KV104, DN25 (8 kom) - navojni krogelni ventil KV106, DN40 (2 kom) - navojni čistilni kos, DN25 NP16 (2 kom) - navojni čistilni kos, DN40 NP16 (1 kom) - navojni nepovratni ventil, DN25 NP16 (2 kom) - servisni ventil za raztezno posodo, DN25 (1 kom) - reducirni ventil Samson tip 44-0B DN25, NP25 (1 kom) - elektromotorni ventil Samson 3222 (navojni) s pogonom 5825-10, DN25, NP16 (1 kom) - manometer za območje tlaka 1-6 bar (2 kom) - statična črpalka KSB Multi ECO 35D, 800 W, 400 V, (2 kom) - pretočni ventil PM 512 DN25, NP16 (1 kom) | kpl | 1 |  | 0
5.2.5 | Zaprta membranska raztezna posoda skladna s SIST EN 13831:2007 in direktivo 2014/68/EU o tlačni opremi, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom. V= 80L max. temp vode: 70°C tlačna stopnja NP6 predtlak polnjenja: 3 bar Reflex N80 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.2.6 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN50 (60,3 x 2,9) | tm | 6 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 8 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
5.2.7 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 3 |  | 0
5.2.8 | Atmosferska raztezna posoda V = 1.000 L/NP6 - stoječa izvedba, v kompletu s podstavki in priključki. Material INOX - kvaliteta W.Nr. 1.4307 (AISI 304L), izdelan po DIN 4708 in 4753-8 ter po veljavni evropski zakonodaji - direktiva 97/23/EC. (dimenzija Ø 850 x H=1980 - višina H je max. skupaj z nogicami) - tip Trgocomerce ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.2.9 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kpl | 4 |  | 0
| DN100 NP16 | kpl | 7 |  | 0
5.2.10 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, ohišje iz medenine po EN 12420, za delovne temperature od -30°C do +150°C (Kovina ali enakovredno)
| DN32 NP16 | kos | 6 |  | 0
| DN25 NP16 | kos | 6 |  | 0
| DN20 NP16 | kos | 4 |  | 0
| DN15 NP16 | kos | 2 |  | 0
5.2.11 | Nepovratna loputa z vzmetjo medprirobnična v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN32 NP16 | kos | 1 |  | 0
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.2.12 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu s prirobnicami, protiprirobnicami vijaki in tesnili.
| DN65 NP16 | kos | 1 |  | 0
| DN100 NP16 | kos | 1 |  | 0
5.2.13 | Manometer D = 10 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
5.2.14 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 6 |  | 0
5.2.15 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN125 (133,0 x 4,0) | tm | 42 |  | 0
| DN100 (114,0 x 3,6) | tm | 6 |  | 0
| DN65 (76,1 x 2,9) | tm | 18 |  | 0
| DN40 (48,3 x 2,6) | tm | 8 |  | 0
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 6 |  | 0
| DN20 (26,9 x 2,3) | tm | 6 |  | 0
5.2.16 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| R kos DN125/DN100 | kos | 10 |  | 0
5.2.17 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 28 |  | 0
5.2.18 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v TPP s cevaki iz kamene volne z nizko toplotno prevodnostjo (λ=0,035 W/mK po EN 8497), skupaj s kovinskimi objemkami in obdelavo fazonskih kosov ter armatur, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta. (kot npr. Knauf TIP PS600 ali enakovredno)
| za razdelilec; plošče d = 50 mm | m2 | 3 |  | 0
| za cevi DN125; d = 80 mm | tm | 42 |  | 0
| za cevi DN100; d = 80 mm | tm | 6 |  | 0
| za cevi DN65; d = 60 mm | tm | 18 |  | 0
| za cevi DN40; d = 20 mm | tm | 8 |  | 0
| za cevi DN40; d = 20 mm | tm | 8 |  | 0
5.2.19 | Varnostni ventil tip Leser 441-H4 ali enakovredno z nastavitvijo 5 bar (cev DN125 zajeta v postavki za ostale cevi)
| DN65/100 PN16 | kpl | 1 |  | 0
5.2.20 | Kroglična pipa DN20 NP6 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkomin in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
5.2.21 | Kroglična pipa za izpuste DN25 NP6 bar in cevjo DN25 (6m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 8 |  | 0
5.2.22 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 10 |  | 0
5.2.23 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, oprema, razdelilci) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN65) | kg | 80 |  | 0
5.2.24 | Izdelava razdelilcev iz jeklenih cevi DN150 z dovodom DN125 vertikalno na sredini razdelilca in odcepi 1x DN125 in 1x DN65:
| DN150 (168,3 x 4,5) - dolžine L = 1500 mm | kos | 2 |  | 0
5.2.25 | Večtokovni turbinski vodomer za hladno vodo, pripravljen za daljinsko odčitavanje (AMR). (Multimag Cyble ali enakovredno)
| DN20, Qn=4,0 m3/h (polnjenje sistema) | kos | 1 |  | 0
5.2.26 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN15 | m | 2 |  | 0
| DN25 | m | 24 |  | 0
5.2.27 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304 debeline 13 mm, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG ali enakovredno.
za cevi hladne vode
| DN15 | m | 2 |  | 0
| DN25 | m | 24 |  | 0
5.2.28 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN15 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 12 |  | 0
5.2.29 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz niklanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN6, nazivne velikosti
| 1/2" (DN15) | kos | 2 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 8 |  | 0
5.2.30 | Cevni ločevalnik DN25 (na cevi za polnjenje sistema) tip BA574 600 Caleffi ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.2.31 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 1" (DN25) | kos | 1 |  | 0
5.2.32 | Navojni MS lovilec nesnage proizvod IMP ali enakovredno s tesnilnim materialom
| 1" (DN25) | kos | 1 |  | 0
5.2 | SKUPAJ Sekundarni del OGR TPP 312 |  |  |  | 0
5.3 | Prezračevanje TPP312
5.3.1 | Odvodni cevni ventilator, skupaj z montažnim materialom, za odvod zraka iz TPP skozi fasado.
q=750 m3/h, Dp=250 Pa
230 V
180 W
| Ventilator Pichler P EL 250 E2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
5.3.2 | Cevni dušilnk zvoka, pocinkan, debelina izolacije 50 mm, Ø 250 mm, L=900 mm.
| SL3010 250 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.3.3 | Zračni kanali (Spiro cevi) okroglega preseka po SIST EN 1506 iz jeklene pločevine debeline 0,8 mm, vključno s cevnimi objemkami in obešali.
| Ø 250 | m | 3 |  | 0
5.3.4 | Cevno koleno 90° (Spiro) okroglega preseka po SIST EN 1506 iz jeklene pločevine debeline 0,8 mm, vključno s cevnimi objemkami in obešali.
| Ø 250 | kos | 1 |  | 0
5.3.5 | Povezovalna spojka VBM 250 | kos | 4 |  | 0
5.3.6 | Spojka za oblikovni kos MF 250 | kos | 4 |  | 0
5.3.7 | Cevna objemka z gumi vložkom RSG 250 vključno z navojno palico M8 za montažo | kos | 4 |  | 0
5.3.8 | Zaščitna mrežica za kanal Ø 250 mm.
| SG 250 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5.3.9 | Nadtlačna žaluzija WSK 30 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3.10 | Petstopenjski regulator (3.5 A) RE 1.5 G230 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3.11 | Industrijski termostat 0-40°C SRE1G ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | SKUPAJ Prezračevanje TPP 312 |  |  |  | 0
5.4 | Ostalo
5.4.1 | Zbirne jeklene cevi za zbiranje vseh izpustov in odzračevanj in speljano v kanalizacijo z vsemi deli (po dejanskih izmerah vpis v gr. dnevnik)
| DN50 | m | 12 |  | 0
5.4.2 | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah s količino prahu 6 kg. | kom | 1 |  | 0
5.4.3 | Tlačni preizkus cevovodov v TPP ter izpiranje cevi | kpl | 1 |  | 0
5.4.4 | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik) | kpl | 1 |  | 0
5.4.5 | Dobava in montaža: - pločevinast, belo emajliran umivalnik (korito) dim 60 x 35cm komplet z iztočnim ventilom in kovinskim kromiranim sifonom G 5/4˝, - zidna pipa DN15 z nastavkom za gumi cev - podometni ventil 1/2" skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5.4.6 | Dobava in montaža cevi in fazonski kosov za razvod kanalizacije, izdelani iz polipropilena (PP) z obojkami zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), čistilnimi kosi skupaj s pokrovi, vključno z mazalnim sredstvom, namenjeni za priključke sanitarnih elementov na vertikalno kanalizacijo in horizontalne povezave v zidovih, montažnih stenah, kompletno z ustreznim obešalnim, pritrdilnim in vijačnim materialom.
| Ø 50 | m | 6 |  | 0
5.4.7 | Izdelava sheme TPP na plastificiranem papirju skupaj z okvirjem. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | SKUPAJ Ostalo |  |  |  | 0
5 | SKUPAJ strojna dela - Toplotna postaja TPP312 |  |  |  | 0

## 6_S_ITP Ribiška
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - uravnovešenje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, - izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov, zagon in kontrolo posameznega sistema v celoti ter izdelavo zapisnika o funkcionalnosti sistema, - tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka, ter izdelavo funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščenem na steno v toplotni postaji, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
6 | Strojna dela - ITP Ribiška koča
6.1 | Sekundarni del OGR ITP Ribiška koča
6.1.1 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka, za vzdrževanje proporcionalnega ali konstantnega tlaka v odvisnosti od pretoka, za ogrevno vodo temperature do +110°C , ohišje črpalke siva litina, maks. delovni tlak 10 bar, z integriranim frekvenčnim pretvornikom, AUTO ADAPT funkcijo, razred zaščite (IEC 34-5) X4D, skupaj s protiprirobnicami in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| V=0.75 m3/h, H=4m ustreza Grundfos Alpha3, tip 25-60 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.1.2 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z notranjim navojem, PN20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod TA HYDRONICS, tip STAF ali enakovredno
| STAD DN20 | kpl | 1 |  | 0
6.1.3 | Tripotni mešalni regulacijski ventil z navojnimi priključki. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4", enakoprocentna karakteristika ventila, mehko tesnenje EPDM. Najvišja dovoljena temperatura medija je 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 4bar. DN15, PN25 kvs = 4 Kot npr.: Samson tip 3226 z elektromotornim pogonom 5824-10 230 VAC 3T ali enakovredno
| DN15 NP25 | kpl | 1 |  | 0
6.1.4 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN25, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN15/20, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 60 kPa, pretok nastavljiv do 1.3 m3/h, navojni priključek, v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.1.5 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 1.5 m3/h DN20 navojni, L = 130mm, MID , THF 50 1,75 m MID - kot Allmess ali enakovredno, EBS DN20 (qn nazivni pretok 1.5 m3/h) - z vgradnim kompletom topl. števca in opcijsko M-bus kartico, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.1.6 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN25 NP16 | kpl | 6 |  | 0
6.1.7 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, ohišje iz medenine po EN 12420, za delovne temperature od -30°C do +150°C (Kovina ali enakovredno)
| DN25 NP16 | kos | 4 |  | 0
| DN20 NP16 | kos | 2 |  | 0
| DN15 NP16 | kos | 4 |  | 0
6.1.8 | Nepovratni ventil, navojne izvedbe, v kompletu z vijaki in tesnili
| DN25 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.1.9 | Nepovratna loputa z vzmetjo, navojne izvedbe, v kompletu z vijaki in tesnili.
| DN25 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.1.10 | Lovilec nesnage z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno, navojne izvedbe, v kompletu z vijaki in tesnili.
| DN25 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.1.11 | Manometer D = 10 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 4 |  | 0
6.1.12 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 4 |  | 0
6.1.13 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi po EN 10253, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom.
| DN25 (33,7 x 2,6) | tm | 62 |  | 0
| DN15 (21,3 x 2,0) | tm | 6 |  | 0
6.1.14 | Fazonski kosi po DIN 2616, izdelani iz jeklene cevi iz celega, vključno z varilnim materialom.
| T kos DN25/DN20 | kos | 2 |  | 0
| R kos DN25/DN15 | kos | 3 |  | 0
| R kos DN25/DN20 | kos | 2 |  | 0
6.1.15 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 7 |  | 0
6.1.16 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode pod stropom iz Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K (cevi debeline 13mm do 40mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Ves razvod dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN25; d = 25 mm (XG 25x035) | tm | 62 |  | 0
6.1.17 | Kroglična pipa DN20 NP6 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkomin in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
6.1.18 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP6 bar in cevjo DN20 (6m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
6.1.19 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
6.1.20 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, oprema) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov, vključno z montažo in antikorozijsko zaščito.
| (UPN65) | kg | 15 |  | 0
6.1.21 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
6.1 | SKUPAJ Sekundarni del OGR ITP Ribiška koča |  |  |  | 0
6.2 | Primarni del (TSV) ITP Ribiška koča
6.2.1 | Aksialni regulator tlačne razlike in pretoka, DKH 512. Pretok v regulatorju ne spreminja smeri (aksialna os), kar zagotavlja minimalno šumnost, preprečitev kavitacije in minimalne vgradne dimenzije ter težo. Priključek je navojni, tlačni razred PN16, namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 150°C, maks. tlačna razlika 1600 kPa. Maksimalni pretok nastavimo in omejimo na ventilu. Nastavitev se lahko plombira, proizvod IMI HYDRONIC ali enakovredno
| DKH 512, DN15/20, Fc = 20kPa, tlačna razlika = 60 kPa, pretok nastavljiv od 0 do 1,3 m3/h, navojni priključek DN15/20 v kompletu s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.2.2 | Prehodni regulacijski ventil z navojnimi priključki, tlačno razbremenjen z razbremenilnim stožcem. Ohišje izdelano iz rdeče litine CC491K, zunanji navoj 3/4", enakoprocentna karakteristika ventila, kovinsko tesnenje. Najvišja dovoljena temperatura 150°C. Elektromotorni pogon v izvedbi s prekrivno matico, napajalna napetost 230VAC 50Hz, trotočkovno krmiljenje in varnostna funkcija, ki ob izpadu električne energije zapre ventil. Najvišji diferenčni tlak, ki ga zapira ventil je 20bar. DN15, PN25, kvs=2,5 m3/h Kot npr.: Samson tip 3222 z elektromotornim pogonom 5825-10 230VAC 3T ali enakovredno
| DN15 NP25 | kos | 1 |  | 0
6.2.3 | Števec toplotne energije - ultrazvočni merilnik toplotne energije CF-ECHO-II Qn = 0,6 m3/h DN20 navojni, MID, THF50 1,75 m MID - kot Allmess (Enerkon) ali enakovredno, EBS DN20 (qn nazivni pretok 0,6 m3/h) -z vgradnim kompletom toplov. Števca in opcijsko M-bus kartico, vključno s temperaturnimi tipali ter tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6.2.4 | Lovilec nesnage navojne izvedbe z magnetnim vložkom tip IMP ali enakovredno v kompletu z vijaki in tesnili.
| DN20 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.2.5 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-160°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
6.2.6 | Manometer D = 6 cm za območje 0-10 bar vgrajen na tropotni pipi DN 15 vključno s cevjo DN15 za razbremenitev tlaka
| DN15 | kpl | 3 |  | 0
6.2.7 | Zaporni element - dvodelna kroglična pipa prirobnične izvedbe s polnim pretokom - 71MS R27 ali enakovredno, skladna s SIST EN 1983, material ohišja: 1.0619, krogla: 1.4408 tesnilo krogle: PTFE+GF, tesnilo vretena: PTFE+FKM tesnilo ohišja: PTFE+FKM, za temperaturno delovno območje: -20/+180°C NP16, s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
| DN20 NP16 | kos | 4 |  | 0
6.2.8 | Nepovratni ventil navojne izvedbem v kompletu z vijaki in tesnili.
| DN20 NP16 | kos | 1 |  | 0
6.2.9 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z varilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 6 |  | 0
6.2.10 | Jeklena brezšivna cev iz celega, izdelana po EN 10216-1 (DIN 2448, DIN 1629), iz materiala P235TR1 (St. 37-0), skupaj s potrebnimi fazonskimi kosi, cevnimi pritrdili ter varilnim in obešalnim materialom
| DN20 (26,9 x 2,3) | tm | 6 |  | 0
6.2.11 | Čiščenje cevi, antikorozijska zaščita cevi, dvakratni premaz s temperaturno obstojno barvo | m2 | 1 |  | 0
6.2.12 | Izolacija cevi in drugih elementov s cevaki in ploščami iz kamene volne, dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
| za cevi DN20; d = 20 mm | tm | 6 |  | 0
6.2.13 | Kroglična pipa DN20 NP16 bar v kompletu z odzračevalnim lončkom V = 1l, avtomatskim odzračevalnim lončkom in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.2.14 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP16 bar in cevjo DN20 (6 m) speljano do tal v skupno zbirno cev (armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.2.15 | Kroglična pipa za povezavo impulznega voda DK regulatorja DN10 NP16 bar (armatura Kovina ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
6.2.16 | Nosilci za pritrditev elementov (cevi, črpalke) predvideni jekleni nosilci iz različnih profilov
| (UPN65) | kg | 10 |  | 0
6.2 | SKUPAJ Primarni del (TSV) ITP Ribiška koča |  |  |  | 0
6.3 | Sekundarni del (TSV) ITP Ribiška koča
6.3.1 | Grelnik za sanitarno toplo vodo V = 150 L/NP10 namenjen pripravi tople sanitarne vode, ki se ogreva preko vgrajenega gladkocevnega toplotnega izmenjevalca, ki ga priključimo na vir toplote, maks. temperatura vira 110°C, maks. temperatura v bojlerju 95°C. Skozi stransko prirobnico fi 180 mm se lahko naknadno vgradi še elektro grelec. Notranjost bojlerja je kvalitetno dvoslojno emajlirana in še dodatno zaščitena z Mg-anodo. Izolacija iz trdega poliuretana, debeline 50 mm ter zunanji plašč iz polistorola. Bojler je opremljen z analognim termometrom in ima pripravljen tulec za namestitev potopnega tipala. Nameščen je na lastnem podstavku kot samostojna enota za montažo v vertikalnem položaju, maks. višina vključno z izolacijo in podstavkom 1.22 m.
| Reflex, Austriaemail ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.2 | Vzmetni varnostni ventil - tip Vyc AP095 DN15 (6 bar) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6.3.3 | Raztezna posoda za sanitarno vodo pretočne izvedbe z zamenljivo membrano, nazivni volumen 12L, PN10, priklop R3/4", vključno z ventilom za kontrolo tlaka in servisnim ventilom za priključitev.
| Reflex Refix DT 12 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.4 | Regulator tlaka s kompaktnim zamenljivim vložkom in manometrom. Iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka. S prikazom nastavitve. DN20 NP25 p nastavitve na izhodu: 1÷6 bar. Tmax delovna: 40°C. Skladen z normativi EN 1567. Z manometrom 0÷10 bar. | kos | 1 |  | 0
6.3.5 | Krogelni navojni ventil s polnim pretokom, sestoječ se iz nikljanega ohišja iz prešane medenine MS58, z vgrajeno kromirano kovano kroglo iz medenine, ki ima tesnilo iz teflona PTFE in dolgo ročico iz silumina odgovarjajoče barve (modra-hladno, rdeča-toplo). Delovna temperatura -15 do 120°C, pri PN10, nazivne velikosti
| 1/2" (DN15) | kos | 2 |  | 0
| 3/4" (DN20) | kos | 6 |  | 0
| 1" (DN25) | kos | 2 |  | 0
6.3.6 | Navojni protipovratni ventil MS s tesnilnim materialom
| 3/4" (DN20) | kos | 1 |  | 0
6.3.7 | Navojni MS lovilec nesnage proizvod IMP ali enakovredno s tesnilnim materialom
| 3/4" (DN20) | kos | 1 |  | 0
6.3.8 | Mehanski prekristalizator za mehčanje vode Hydroflow C45 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
6.3.9 | Pocinkana srednje težka navojna cev po EN 10255 (DIN 2440) za PN10, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz pocinkane temprane litine po DIN EN 10242, namenjena za hladno in toplo vodo, nazivne velikosti
| DN15 | m | 6 |  | 0
| DN20 | m | 32 |  | 0
6.3.10 | Toplotna in protikondenzna izolacija cevovodov z zaprto celično strukturo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume. Tovarniško izdelana fleksibilna pena (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN14304, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo λ<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje do +1100C, Armaflex XG cevaki ali enakovredno. Ves razvod dodatno zaščiten z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov - obračun po dejanskih izmerah), za zaščito z Al. pločevino upoštevati končni zunanji premer cevovoda oziroma elementa z izolacijo in število kolen skladno z grafičnimi prilogami načrta.
za cevi hladne vode
| DN15 (9 mm) | m | 6 |  | 0
| DN20 (13 mm) | m | 12 |  | 0
za cevi tople vode
| DN20 (19 mm) | m | 20 |  | 0
6.3.11 | Hitromontažne objemke z gumo, kompletno z navojno palico M8 oz. M10 ter ostalim pritrdilnim in vijačnim materialom
Pozicija vključuje izvedbo cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim material, vse proizvod npr. HILTI ali enakovredno
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 14 |  | 0
6.3.12 | Ravni/kotni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-130°C
| DN15 | kos | 2 |  | 0
6.3.13 | Kroglična pipa za izpuste DN20 NP10 bar in cevjo DN20 speljano do tal v skupno zbirno cev (izpustna armatura Kovina ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
6.3.14 | Odcepno mesto za vzorčenje TSV; pocinkan odcepni T-kos 1/2", krogelna pipa DN15 z izlivom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
6.3.15 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
6.3 | SKUPAJ Sekundarni del (TSV) ITP Ribiška koča |  |  |  | 0
6.4 | Ostalo
6.4.1 | Zbirne jeklene cevi za zbiranje vseh izpustov in odzračevanj in speljano v kanalizacijo z vsemi deli (po dejanskih izmerah vpis v gr. dnevnik)
| DN50 | m | 6 |  | 0
6.4.2 | Odstranitev VSEH elementov iz obstoječega prostora, ki po izvedbi in prevezavi na obstoječe omrežje za ogrevanje in TSV odpadejo: razne armature, cevi, izolacija, zaščita izolacije…, odvoz na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov. (v kompletu s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev s plačilom takse za izolacijo in predložitvijo evidenčnih listov.
| - ocenjeno 50 kg | kpl | 1 |  | 0
6.4.3 | Ročni gasilnik na prah ABC oziroma "S" gasilnik, namenjen za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, vnetljivih tekočin ter plinov in požarov na električnih napeljavah in napravah s količino prahu 6 kg. | kom | 1 |  | 0
6.4.4 | Tlačni preizkus cevovodov v TPP ter izpiranje cevi | kpl | 1 |  | 0
6.4.5 | Dezinfekcija sistema pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izjave o ustreznosti sanitarne vode s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
6.4.6 | Označevanje cevovodov in opreme z nalepkami oziroma napisnimi tablicami (po dejanskih količinah vpis v gr. dnevnik) | kpl | 1 |  | 0
6.4.7 | Izdelava sheme ITP na plastificiranem papirju skupaj z okvirjem. | kpl | 1 |  | 0
6.4.8 | Izvedba priklopa na obstoječe vodomerno mesto za Ribiško kočo: - razrez obstoječe cevi za pripravo odcepnega T-kosa - reducirni T-kos (d32-d25) s hitrimi spojkami iJOINT - cev PE100 d25 (3m) - prehodni kos PE/pocinkana cev d25/DN20 (1kom) | kpl | 1 |  | 0
6.4 | SKUPAJ Ostalo |  |  |  | 0
6 | SKUPAJ STROJNA DELA ITP Ribiška koča |  |  |  | 0

## 7_E_TPP 312
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - Izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - Označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami - Ves drobni in vezni material
7 | Elektro dela - TPP 312
7.1 | RAZDELILEC R1 - TPP 312
(dobava in montaža)
MOČNOSTNI DEL
7.1.1 | nadometni kovinski razdelilec dim. 800x1000x250 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kpl | 1 |  | 0
7.1.2 | odvodnik prenapetosti razred I/II, npr. Schrack SVM 280 | kom | 4 |  | 0
7.1.3 | glavno stikalo; 1-0; 40 A; 3 pol; 400 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG25 | kos | 1 |  | 0
7.1.4 | svetilka s stikalom in vtičnico v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
7.1.5 | končno stikalo vrat | kos | 1 |  | 0
7.1.6 | vtičnica 16A/230V, vgradnja na DIN letev | kos | 1 |  | 0
7.1.7 | instalacijski odklopnik 3f; 6-16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kos | 2 |  | 0
7.1.8 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 10 |  | 0
7.1.9 | motorsko zaščitno stikalo 1,5-2,5 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-2 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 4 |  | 0
7.1.10 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 + DILA-XHI11 | kos | 4 |  | 0
7.1.11 | motorsko zaščitno stikalo 4,0-6,3 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE-6,3 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 2 |  | 0
7.1.12 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 2 |  | 0
7.1.13 | rele 230VAC, 4 preklopni kontakti kpl s podnožjem in LED modulom enakovredno kot npr.: Schrack PT57730 + YPT78704 + YMLGW230 | kos | 6 |  | 0
7.1.14 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-G+M22-A+M22 LED 230G, kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 6 |  | 0
7.1.15 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-R+M22-A+M22 LED 230R kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 2 |  | 0
7.1.16 | stikalo preklopno 1-0-2; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 A210 FS | kos | 2 |  | 0
7.1.17 | stikalo 0-1; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 | kos | 2 |  | 0
7.1.18 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
7.1.19 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
7.1.20 | uvodnice PG11-21 kpl z matico | kpl | 17 |  | 0
7.1.21 | uvodnice PG29 kpl z matico | kpl | 3 |  | 0
7.1.22 | inštalacijski kanal IPK S 60/60 kpl s pokrovom | m | 4 |  | 0
7.1.23 | inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 4 |  | 0
7.1.24 | DIN letev | m | 3.6 |  | 0
7.1.25 | vrstne sponke VS 10 mm2 kpl z oznakami | kpl | 8 |  | 0
7.1.26 | dvonadstropne vrstne sponke VS 2,5 NA mm2 kpl z oznakami | kpl | 34 |  | 0
KRMILNI DEL
7.1.28 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 2 |  | 0
7.1.29 | instalacijski odklopnik 1f; 6-10A; 10kA; 2p (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
7.1.30 | varnostni ločilni transformator 230V AC/24V AC 250 VA | kos | 1 |  | 0
7.1.31 | Napajalnik 230V AC/24V DC, 3A, s stabiliziranim in glajenim izhodom | kos | 1 |  | 0
7.1.32 | relejna kartica; 24VAC/24VDC; 4 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec ORE 300-4 | kos | 1 |  | 0
7.1.33 | relejna kartica; 230VAC/24VDC; 3 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec RNS 101 | kos | 1 |  | 0
7.1.34 | krmilnik enakovredno kot npr.: SAMSON TROVIS 5576, s števčnim vodilom, M-bus razširitvenim modulom in RS 232/485 komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1 |  | 0
7.1.35 | testiranje delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
7.1.36 | uvodnice PG11-13,5 kpl z matico | kpl | 14 |  | 0
7.1.37 | zaključni upor 50 ohm, 0,5 W | kos | 2 |  | 0
7.1.38 | vrstne nadstropne sponke VS 2,5 NA kpl z oznakami | kpl | 16 |  | 0
7.1 | RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
7.2 | RAZDELILEC Rvg (vtičniško gnezdo)
(dobava in montaža)
7.2.1 | Nadometno tipsko PVC vtično gnezdo, IP65, izdelane iz kakovostne mehansko odporne plastike (IK 09), enakovredno kot npr.: Gewiss GW 68005N in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
7.2.2 | instalacijski odklopnik 3f; 10A; 6kA | kos | 1 |  | 0
7.2.3 | instalacijski odklopnik 1f; 10A; 6kA | kos | 2 |  | 0
7.2.4 | 4p RCD (FI) stikalo 25/0,03 A | kpl | 1 |  | 0
7.2.5 | 3p vtičnica 16A/230V | kos | 2 |  | 0
7.2.6 | 5p vtičnica 16A/400V | kos | 1 |  | 0
7.2.7 | uvodnica PG29 kpl z matico | kpl | 1 |  | 0
7.2 | RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
7.3 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
7.3.1 | kabel NYY-J 5x6 mm2 | m | 46 |  | 0
7.3.2 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
7.3.3 | NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 16 |  | 0
7.3.4 | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
7.3.5 | H05VV-F 5x1,5 mm2 | m | 65 |  | 0
7.3.6 | H05VV-F 2x0,75 mm2 | m | 45 |  | 0
7.3.7 | H05VV-F 4x0,75 mm2 | m | 38 |  | 0
7.3.8 | H05VV-F 5x0,75 mm2 | m | 32 |  | 0
7.3.9 | H05VV-F 4x1,0 mm2 | m | 18 |  | 0
7.3.10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 65 |  | 0
7.3.11 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm | m | 24 |  | 0
7.3.12 | žica H07V-K 16 mm2 | m | 35 |  | 0
7.3.13 | žica H07V-K 6 mm2 | m | 55 |  | 0
7.3 | KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
7.4 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
7.4.1 | perforirana kabelska polica pocinkana PK 100, komplet z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami, pregrado ter drobnim vijačnim materialom | m | 23 |  | 0
7.4.2 | stikalo navadno; IP44 | kom | 1 |  | 0
7.4.3 | nadgradna LED svetilka; 2x35W; IP65; EVG | kpl | 4 |  | 0
7.4.4 | razvodnica GIP glavne izenačitve potenciala | kom | 1 |  | 0
7.4.5 | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | kom | 1 |  | 0
7.4.6 | valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 | m | 18 |  | 0
7.4.7 | križne sponke Fe/Zn | kos | 8 |  | 0
7.4.8 | distančniki za montažo valjanca Fe/Zn na zid | kos | 16 |  | 0
7.4.9 | Cu pletenica 6-16 mm2; dolžine l=60 cm, komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 7 |  | 0
7.4.10 | cevna objemka iz nerjaveče pločevine premera 2" - 5", komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 19 |  | 0
7.4.11 | instalacijski kanal Quadro razni | m | 75 |  | 0
7.4.12 | rebrasta plastična cev euroflex 11-23 mm | m | 60 |  | 0
7.4.13 | razno konstrukcijsko železo, pocinkano | kg | 12 |  | 0
7.4.14 | Prostorski termostat s preklopnim kontaktom 16A | kos | 1 |  | 0
7.4.15 | DWP (Stigmaflex) cev fi 110 | m | 32 |  | 0
7.4.16 | izdelava preboja v obstoječo toplotno postajo in tesnjenje preboja s trajno elelastično maso po uvleku zaščitne cevi in kabla. | kpl | 1 |  | 0
7.4.17 | Odklop in izvlek obstoječega dovodnega kabla v obstoječem razdelilniku v stari toplotni postaji | kpl | 1 |  | 0
7.4.18 | uvlek in priklop novega dovodnega kabla NYY-J 5x6 mm2 v obstoječi razdelilnik v stari toplotni postaji | kpl | 1 |  | 0
7.4.19 | odklop obstoječega dovodnega kabla za staro toplotno postajo v obstoječi priključno merilni omarici. V ceni upoštevati tudi strošek elektrodistributerja (izklop dovoda, odklepanje omarice) | kpl | 1 |  | 0
7.4 | OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
7.5 | TEHNOLOŠKA OPREMA
(dobava in montaža)
7.5.1 | tipalo enakovredno kot npr. Eltratec EKT 110 PT1000, dolžine 100mm, B glava, 1/2 col, priključek ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 2 |  | 0
7.5.2 | tipalo zunanje enakovredno kot npr. Samson 5527-2 PT1000, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
7.5.3 | Varnostni termostat s funkcijo STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
7.5.4 | Tlačno tipalo enakovredno kot npr. Eltratec SMP201-03-00-00, 0-30 bar, 4-20 mA, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 2 |  | 0
7.5.5 | Nivojno stikalo enakovredno kot npr. Eltratec DMN201, 4-20 mA, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
7.5.6 | Tlačno stikalo stikalo enakovredno kot npr. Eaton MCS11, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
7.5 | TEHNOLOŠKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
7.6 | PRIKLOPI
(dobava in montaža)
7.6.1 | dvostranski priklop dovodnega kabla | kpl | 2 |  | 0
7.6.2 | dvostranski priklop signalnega kabla | kpl | 17 |  | 0
7.6.3 | dvostranski priklop trifaznega porabnika | kpl | 7 |  | 0
7.6.4 | dvostranski priklop enofaznega porabnika | kpl | 11 |  | 0
7.6.5 | dvostranski priklop obtočne črpalke do 100-1500 W, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG 21 | kpl | 6 |  | 0
7.6 | PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
7.7 | STRELOVOD
(dobava in montaža)
7.7.1 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije v temelje objekta in v izkopan jarek okoli objekta | m | 75 |  | 0
7.7.2 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 38 |  | 0
7.7.3 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec Hermi | kos | 7 |  | 0
7.7.4 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. | kos | 12 |  | 0
7.7.5 | Dobava in montaža križne sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med ploščatimi strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
7.7.6 | Dobava in montaža nosilca strelovodnega vodnika Al fi 8mm za pritrditev na kovinsko obrobo atike | kos | 27 |  | 0
7.7.7 | Dobava in montaža stenskega nosilca strelovodnega vodnika Al fi 8mm | kos | 6 |  | 0
7.7.8 | Dobava in montaža sponke za merilni stik, komplet z napisno ploščico | kos | 2 |  | 0
7.7 | STRELOVOD skupaj: |  |  |  | 0
7.8 | MERITVE
7.8.1 | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne upornosti strelovodne ozemljitve in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
7.8 | MERITVE skupaj: |  |  |  | 0
7 | Skupaj elektro dela - TPP 312 |  |  |  | 0

## 8_E_ITP_Ribiška
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - Izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - Označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami - Ves drobni in vezni material
8 | Elektro dela - ITP Ribiška koča
8.1 | RAZDELILEC R2 ITP Ribiška koča
(dobava in montaža)
MOČNOSTNI DEL
8.1.1 | nadometni kovinski razdelilec dim. 600x800x250 mm; IP55; z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico enakovredno kot npr.: Schrack WSM | kpl | 1 |  | 0
8.1.2 | odvodnik prenapetosti razred I/II, npr. Schrack SVM 280 | kom | 2 |  | 0
8.1.3 | glavno stikalo; 1-0; 25 A; 1 polno; 230 V; čelna pritrditev; z rdečim ročajem enakovredno kot npr.: Schrack KG25 | kos | 1 |  | 0
8.1.4 | svetilka s stikalom in vtičnico v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
8.1.5 | končno stikalo vrat | kos | 1 |  | 0
8.1.6 | vtičnica 16A/230V, vgradnja na DIN letev | kos | 1 |  | 0
8.1.7 | 1-fazni digitalni števec za diretno priključitev kot npr. Schrack MGMIZ132-A | kos | 1 |  | 0
8.1.8 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 7 |  | 0
8.1.9 | motorsko zaščitno stikalo 0,4 A enakovredno kot npr.: Eaton PKE 0,4 s pomožnimi kontakti NHI11+PKZ0 indikator kratkega stika AGM-2-10-PKZ0 adapter PKZM0-XDM12 | kos | 1 |  | 0
8.1.10 | kontaktor; 230 VAC; 50 Hz; kpl s pomožnimi kontakti enakovredno kot npr.: Eaton DILM12-10 | kos | 1 |  | 0
8.1.11 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-G+M22-A+M22 LED 230G, kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 1 |  | 0
8.1.12 | signalna lučka enakovredno kot npr. M22-L-R+M22-A+M22 LED 230R kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | kom | 1 |  | 0
8.1.13 | stikalo preklopno 1-0-2; 230V; 16A; 1p; čelna pritrditev enakovredno kot npr.: Schrack CG8 A210 FS | kos | 1 |  | 0
8.1.14 | N Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.1.15 | PE Cu zbiralka | kpl | 1 |  | 0
8.1.16 | uvodnice PG11-21 kpl z matico | kpl | 7 |  | 0
8.1.17 | uvodnice PG29 kpl z matico | kpl | 7 |  | 0
8.1.18 | inštalacijski kanal IPK S 60/60 kpl s pokrovom | m | 2 |  | 0
8.1.19 | inštalacijski kanal IPK S 40/40 kpl s pokrovom | m | 4 |  | 0
8.1.20 | DIN letev | m | 2 |  | 0
8.1.21 | vrstne sponke VS 6 mm2 kpl z oznakami | kpl | 5 |  | 0
8.1.22 | dvonadstropne vrstne sponke VS 2,5 NA mm2 kpl z oznakami | kpl | 16 |  | 0
KRMILNI DEL
8.1.24 | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
8.1.25 | instalacijski odklopnik 1f; 6-10A; 10kA; 2p (ožičeno po tripolni shemi) | kos | 1 |  | 0
8.1.26 | varnostni ločilni transformator 230V AC/24V AC 250 VA | kos | 1 |  | 0
8.1.27 | relejna kartica; 24VAC/24VDC; 1 x preklopni brezpotencialni kontakti obremenitev kontaktov = 230V; 50Hz; 2A montaža na DIN letev enakovredno kot npr.: Eltratec ORE 300-1 | kos | 1 |  | 0
8.1.28 | krmilnik enakovredno kot npr.: SAMSON TROVIS 5573-110x, s števčnim vodilom, M-bus razširitvenim modulom in RS 232/485 komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1 |  | 0
8.1.29 | testiranje delovanja in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
8.1.30 | uvodnice PG11-13,5 kpl z matico | kpl | 5 |  | 0
8.1.31 | vrstne nadstropne sponke VS 2,5 NA kpl z oznakami | kpl | 8 |  | 0
8.1 | RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
8.2 | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
8.2.1 | kabel NYY-J 3x4 mm2 | m | 35 |  | 0
8.2.2 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 46 |  | 0
8.2.3 | NYY-J 5x1,5 mm2 | m | 8 |  | 0
8.2.4 | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 12 |  | 0
8.2.5 | H05VV-F 5x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
8.2.6 | H05VV-F 4x0,75 mm2 | m | 35 |  | 0
8.2.7 | H05VV-F 5x0,75 mm2 | m | 18 |  | 0
8.2.8 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 48 |  | 0
8.2.9 | žica H07V-K 16 mm2 | m | 15 |  | 0
8.2.10 | žica H07V-K 6 mm2 | m | 38 |  | 0
8.2 | KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
8.3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
8.3.1 | perforirana kabelska polica pocinkana PK 100, komplet z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami, pregrado ter drobnim vijačnim materialom | m | 8 |  | 0
8.3.2 | stikalo navadno; IP44 | kom | 1 |  | 0
8.3.3 | nadgradna LED svetilka; 2x35W; IP65; EVG | kpl | 1 |  | 0
8.3.4 | razvodnica GIP glavne izenačitve potenciala | kom | 1 |  | 0
8.3.5 | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | kom | 1 |  | 0
8.3.6 | valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 | m | 16 |  | 0
8.3.7 | križne sponke Fe/Zn | kos | 3 |  | 0
8.3.8 | distančniki za montažo valjanca Fe/Zn na zid | kos | 7 |  | 0
8.3.9 | detekcija obstoječe ozemljitve objekta in povezava novega ozemljitvenega sistema v TPP z obstoječim z oddajenosti do cca 20 m od toplotne podpostaje | kpl | 1 |  | 0
8.3.10 | cevna objemka iz nerjaveče pločevine premera 2" - 5", komplet s kabel čevlji, vijaki in podložkami | kos | 5 |  | 0
8.3.11 | Dograditev inštalacijskega odklopnika C 20A v obstoječ razdelilnik, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
8.3.12 | Dograditev vrstne sponke VS6 v obstoječ razdelilnik, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | kpl | 3 |  | 0
8.3.13 | Uvod kabla NYY 3x4 mm2 v obstoječ razdelilnik, komplet z izdelavo preboja in priklopom | kpl | 1 |  | 0
8.3.14 | instalacijski kanal Quadro razni | m | 35 |  | 0
8.3.15 | rebrasta plastična cev euroflex 11-23 mm | m | 28 |  | 0
8.3 | OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
8.4 | TEHNOLOŠKA OPREMA
(dobava in montaža)
8.4.1 | tipalo enakovredno kot npr. Eltratec EKT 110 PT1000, dolžine 100mm, B glava, 1/2 col, priključek ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 2 |  | 0
8.4.2 | tipalo zunanje enakovredno kot npr. Samson 5527-2 PT1000, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
8.4.3 | Varnostni termostat s funkcijo TR-STW, enakovredno kot npr. INOL IT 186 AC, priključek, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG9 | kos | 1 |  | 0
8.4 | TEHNOLOŠKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
8.5 | PRIKLOPI
(dobava in montaža)
8.5.1 | dvostranski priklop dovodnega kabla | kpl | 1 |  | 0
8.5.2 | dvostranski priklop signalnega kabla | kpl | 7 |  | 0
8.5.3 | dvostranski priklop enofaznega porabnika | kpl | 6 |  | 0
8.5.4 | dvostranski priklop obtočne črpalke do 100W, ki se od PK police položi v euroflex cevi in zaključi z uvodnico PG 21 | kpl | 1 |  | 0
8.5 | PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
8.6 | DEMONTAŽNA DELA
8.6.1 | Odklop in demontaža obstoječe ostale jakotočne električne opreme v obstoječih prostorih površine cca 4 m2 ( moč, razsvetljava, kabli, kabelske police, valjanec ...) | kpl | 1 |  | 0
8.6.2 | Sortiranje uporabnega el. materiala in naprav, predaja še uporabnega material in opreme naročniku | kpl | 1 |  | 0
8.6.3 | Odvoz ostalega demontiranega el. materiala na deponijo, komplet z plačilom takse za odlaganje | kpl | 1 |  | 0
8.6 | DEMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
8.7 | MERITVE
8.7.1 | Meritve zaščite proti udaru električnega toka, izolacijske trdnosti kabelskih vodnikov, galvanskih povezav kovinskih mas in ponikalne upornosti strelovodne ozemljitve in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
8.7 | MERITVE skupaj: |  |  |  | 0
8 | Skupaj elektro dela - ITP Ribiška koča |  |  |  | 0

## 9_E_NN priključek
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - dobavo in vgradnjo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, - v sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj, - zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala, - Izvedbo pregledov, preskusov in meritev z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa, - Označevanje periferne opreme s trajnimi nalepkami - Ves drobni in vezni material
9 | Elektro dela - NN priključek
9.1 | Razdelilnik PS-PMO
(dobava in montaža)
9.1.1 | Prostostoječa omara, z dvojno izolacijo, stopnja zaščite II, IP 54, 1080x785x250 mm, za temperaturno območje -50oC do +125oC, kot npr. A/FK 5 ali enakovredno , izdelana iz samougasnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, odpornega proti UV žarkom, temperaturi in udarcem, komplet z vrati, opremljena s tipsko ključavnico distributerja, z okenci za odčitanje porabe električne energije, žepkom za enopolno shemo, komplet z ustreznim poliesterskim podstavkom in vgrajeno sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
9.1.2 | 3p odvodnik strele, kot npr. Protec B2 30 kA (3+0), 320 V | kpl | 1 |  | 0
9.1.3 | varovalčno stikalo tripolno, komplet z talilnimi vložki NV po enočrtni shemi, z adapterjem za montažo na 60mm sistem | kos | 2 |  | 0
9.1.4 | izgraditev obstoječega direktnega trifaznega števca iz obstoječe fasadne priključno merilne omare | kpl | 1 |  | 0
9.1.5 | odklop obstoječega NN priključnega kabla v obstoječi fasadni priključno merilni omari | kpl | 1 |  | 0
9.1.6 | vgradnja in priklop obstoječega direktnega trifaznega števca v novo omari | kpl | 1 |  | 0
9.1.7 | tipska ključavnica Elektro Celje d.d. | kos | 1 |  | 0
9.1.8 | 3-fazni zbiralnični sistem za 60 mm sestav, komplet z zbiralnicami E-Cu 30x5mm, dolžine 600mm, priključnima moduloma, nosilci zbiralk… | kpl | 1 |  | 0
9.1 | RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
9.2 | Vzankanje nove prostostoječe omare PS-PMO v obstoječ NNKB Al 4x120 mm²
(dobava in montaža)
9.2.1 | Stikalne manipulacije (izklop NN izvoda v trafo postaji in ponovni vklop po končanih delih) s strani Elektro Celje d.d. | kpl | 1 |  | 0
9.2.2 | Ročni izkop kabla Al 4x120 mm² v dolžini cca 5 m | kpl | 1 |  | 0
9.2.3 | Prekinitev kabla Al 4x120 mm² zaradi vpeljave v novo PS PMO in izdelave novih kabelskih spojk | kpl | 1 |  | 0
9.2.4 | Izdelava kabelske spojke na kablu Al 4x120 mm², vključno z vsem potrebnim materialom | kpl | 2 |  | 0
9.2.5 | DWP cev fi110 | m | 12 |  | 0
9.2.6 | Kabelski končnik za kabel Al 4x120 mm2, Raychem | kos | 2 |  | 0
9.2.7 | Kabel čevelj Al-Cu 120 mm2 | kos | 8 |  | 0
9.2.8 | Kabel NAY2Y-J 4x120+1,5 mm², 0,6/1kV. | m | 8 |  | 0
9.2.9 | PVC opozorilni trak "Pozor energetski kabel", vključno z polaganjem. | m | 5 |  | 0
9.2.10 | Stikalne manipulacije in strošek nadzora s strani Elektro distributerja. | kpl | 1 |  | 0
9.2.11 | Izdelava kabelskih končnikov. | kpl | 2 |  | 0
9.2.12 | Vpeljava in priključitev kabla Al 4x120+1,5 mm², 0,6/1kV v novo prostostoječo omarico. | kpl | 2 |  | 0
9.2.13 | Drobni montažni material, režijski stroški, manjša nespecificirana dela | kpl | 1 |  | 0
9.2 | VZANKANJE skupaj: |  |  |  | 0
9.3 | MERITVE
9.3.1 | Meritve priključnega NN kablovoda, meritve ozemljitve in izdaja ustrezne dokumentacije v skladu s predpisi | kpl | 1 |  | 0
9.3 | MERITVE skupaj: |  |  |  | 0
9 | Skupaj elektro dela - NN priključek |  |  |  | 0