## Rekap. vse skupaj (hidden)
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
REKAPITULACIJA - vsa dela skupaj - VSE FAZE
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | #REF!
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Ureditev križanja z VN vodi 110kV | #REF!
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | #REF!
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | #REF!
4.4 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – kabelska kanalizacija | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | #REF!
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | #REF!
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | #REF!
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | #REF!
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | #REF!
| Vse skupaj brez DDV | #REF!
| DDV | #REF!
| Skupaj z DDV | #REF!
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
Rekapitulacija vseh del
1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA
1.1 | Ceste in ureditev | #REF! | #REF!
2 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1 | Vodovod | #REF!
2.2 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod | #REF! | #REF!
2.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod | #REF! | #REF!
2.4 | Toplotna postaja | #REF!
2.5 | Strojne inštalacije in strojna oprema | 365162.7
3 | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
3.1 | Ureditev križanja z VN vodi | 28980
3.2 | Kanalizacija za SN in VN vode | 324489.02
3.3 | Javna razsvetljava | 76000
3.4 | Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4 | TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA |  | #REF!
4.1 | Kanalizacija za telekomunikacijske vode | #REF! | 31367.2
#REF!
| SKUPAJ | #REF! | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | 10300
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | 2700
| VSE SKUPAJ | #REF!
Skupna rekapitulacija - Stara vas
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | 1472482.73
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme | 28980
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | 76000
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4.4 | Elektro CELJE | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | 409712.55
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | 40000
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | 31579.36
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | 35703.92
| Skupaj brez DDV | 2430947.58

## Navodila
Obrazec št: 15
PREDRAČUN
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | na podlagi pridobjenih dovoljenj za zaporo ceste s trani naročnika: izvedbo vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja, označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.), stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## Rekapitulacija
Objekt:
Vodovodni sistem Vinska gora-II. faza, odsek 4
REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
št. | opis | skupaj (EUR)
1. | Vodovod 1b | 0
2. | Vododvodni priključki | 0
| SKUPAJ | 0
3 | Nepredvidena in ostala dela | 15000
| SKUPAJ brez DDV | 15000
| DDV 22% | 3300
| SKUPAJ Z DDV | 18300

## vodovod
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
1 | VODOVOD 1b
1.1 | Preddela
1.1.1 | Priprava celotnega gradbišča -za vsa dela : odstranitev eventualnih ovir (ograje, prometnih znakov, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 43 |  | 0
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
a | - elektro kabel | kos | 6 |  | 0
b | - telekomunikacijski vodi | kos | 7 |  | 0
,
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1.2.1 | Enostransko rezanje asfalta | m | 20 |  | 0
1.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 2190 |  | 0
1.2.3 | Strojno žaganje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja.
a | -drevesa deb. do 20 cm | kos | 2 |  | 0
b | -drevesa deb. na 20 cm cm | kos | 2 |  | 0
1.2.4 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 4 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
1.3.1 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm, hranjenje na strani ter ponovno humusiranje zelenic po končanih zasipih | m3 | 50 |  | 0
1.3.2 | Kombiniran (strojno - ročni) površinski izkop zgornjega ustroja ceste debeline 60 cm, vključno s sprotnim nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo gradbenega materiala vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 1620 |  | 0
1.3.3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 70 cm, pod kotom 75°, vključno s sprotnim nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo gradbenega materiala vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vključeno črpanje vode iz gradbene jame | m3 | 550 |  | 0
1.3.4 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 70 cm, vključno s sprotnim nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo gradbenega materiala vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vključeno črpanje vode iz gradbene jame | m3 | 45 |  | 0
1.3.5 | Ročno planiranje dna gradbene jame š=70 cm | m2 | 378 |  | 0
1.3.6 | Izdelava peščene posteljice širine 0,7 m za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 38 |  | 0
1.3.7 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom, komprimacija 80 MN/m2 . | m3 | 152 |  | 0
1.3.8 | Strojno - ročni zasip jarka z izkopanim materialom (hranjenim na strani), s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 40MPa. | m3 | 20 |  | 0
1.3.9 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 80 mm v območju povoznih površin, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60MPa. | m3 | 405 |  | 0
1.3.10 | Kompletna izdelava cestnega požiralnika - peskolova iz betonske cevi DN 400, globine 1,2 m, vključno z LTŽ dežno rešetko D400 in odvodom iz PVC cevi SN 8 DN 160 na razdalji do 10 m. | kos | 4 |  | 0
1.3.11 | Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno deponijo v vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 20 |  | 0
1.3.12 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom | m2 | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | Cestarska dela
1.4.1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenih cest, v debelini 35 cm, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 945 |  | 0
1.4.2 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 v območju predvidenih cest in pločnika, v debelini 25 cm, komprimiranje do zbitosti 100 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 675 |  | 0
1.4.3 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 2700 |  | 0
1.4.4 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 A4 debeline 5 cm in zaključni obrabni sloj AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 2430 |  | 0
1.4.5 | Kompletna izdelava in oblikovanje asfaltne mulde v vozišču š=40 cm, g=3 cm. | m | 520 |  | 0
1.4.6 | Kompletna izdelava in utrejevanje bankine s peskom do fi 16 mm v debelini 6 cm | m2 | 540 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | Montažna dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP16, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
Cev so iz materiala PE DN 100 SDR 11. Vgrajevanje cevi vključuje dobavo in izvedbo vseh spojev, spojni material ter tesnila.
1.5.1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 150, nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 533 |  | 0
Prevezava na obstoječi cevovod
1.5.2 | Kompletna izvedba prevezave na obstoječi duktil DN 150 z Univerzalno dvojno spojko (MJ 3007 ali enakovredno) za Duktil DN 150. Vkjučno z vsemi pomožnimi deli in zaprtjem cevovoda. | kos | 2 |  | 0
MS1
1.5.3 | Hidrant nadzemni, deljivi, lomljivi INOX H = 2030 | kos | 5 |  | 0
1.5.4 | MMA kos PN 16 z vrtljivo prirobnico, STD Vi - DN = 150 - DN2 = 80 | kos | 5 |  | 0
1.5.5 | FF kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80, L=1000 | kos | 4 |  | 0
1.5.6 | Zasun PN16 - DN = 80 | kos | 5 |  | 0
1.5.7 | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 5 |  | 0
1.5.8 | Vgradilna armatura za zasune DN 80 (Hawle ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
1.5.9 | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 5 |  | 0
1.5.10 | FF kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80, L=4000 (hidrant čez cesto) | kos | 1 |  | 0
MS2
1.5.11 | Podzemni hidrant PN16, DN 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.12 | E kos PN 16 - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.13 | F kos PN 16 - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.14 | T kos PN 16, DN = 150 - DN2 = 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.15 | FF kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80, L=1000 | kos | 1 |  | 0
1.5.16 | Zasun PN16 - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.17 | Zasun PN16 - DN = 150 | kos | 2 |  | 0
1.5.18 | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
1.5.19 | Vgradilna armatura za zasune DN 80 (Hawle ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.5.20 | Vgradilna armatura za zasune DN 150 (Hawle ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.5.21 | Cestna kapa za zasun DN (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.5.22 | Cestna kapa za zasun (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.5.23 | Cestna kapa za podzemni hidrant (ustrezne velikosti) s podložno ploščo. Kape morajo imeti konusno zapiranje in prašno barvan pokrov (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
1.5.24 | Steber za označevalne tablice | kos | 1 |  | 0
1.5.25 | Označevalna tabliza za zasun | kos | 3 |  | 0
1.5.26 | Označevalna tablizaca za podzemni hidrant | kos | 1 |  | 0
MS3
1.5.27 | MMA kos PN 16 sidrni spoj - DN = 150 - DN 2 = 60 | kos | 2 |  | 0
1.5.28 | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m | kos | 2 |  | 0
1.5.29 | Cestna kapa za podzemni zračnik s podložno ploščo (Hawle 200 ali enakovredno) | kos | 2 |  | 0
1.5.30 | Steber za označevalne tablice | kos | 2 |  | 0
1.5.31 | Označevalna tabliza za zračnik | kos | 2 |  | 0
1.5.32 | Podzemni hidrant - teleskopski s prirobnico (npr. Hawle tip 492F ali enakovredno) s prilagojenimi cestnimi kapami (npr. Hawle tip 206) in drenažnimi elementi (npr. Hawle tip 490Z). | kos | 1 |  | 0
1.5.33 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 533 |  | 0
1.5.34 | Montaža stebra za označevalne tablice za vodovod, vključno s temeljenjem | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
1.6 | Zaključna dela
1.6.1 | Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili ter postavitev prometne signalizacije. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1 | SKUPAJ VODOVOD 1b |  |  |  | 0

## vodovodni priključki
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
2 | VODOVODNI PRIKLJUČKI
2.1 | Preddela
2.1.1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov. | kos | 13 |  | 0
2.1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
a | - elektro kabel | kos | 5 |  | 0
b | - telekomunikacijski vodi | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
2.2.1 | Enostransko rezanje asfalta | m | 50 |  | 0
2.2.2 | Rušenje asfaltnih površine neglede na sestavo, debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 50 |  | 0
2.2.3 | Strojno žaganje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja.
a | -drevesa deb. do 20 cm | kos | 1 |  | 0
b | -drevesa deb. na 20 cm cm | kos | 1 |  | 0
2.2.4 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 2 |  | 0
2.2.5 | Kompletna odstranitev in ponovna položitev betonskih povoznih tlakovcev deb. do 8 cm, vključno s pripravo peščene podlage | m2 | 50 |  | 0
2.2.6 | Kompletna odstranitev in ponovna postavitev žičnate ograje višine do 2 m. | m | 30 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | Zemeljska dela
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
2.3.1 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm, hranjenje na strani ter ponovno humusiranje zelenic po končanih zasipih | m3 | 80 |  | 0
2.3.2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 60 cm, pod kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 180 |  | 0
2.3.3 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. V. ktg za pripravo jarka za polaganje cevi širine dna 60 cm, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 20 |  | 0
2.3.4 | Ročno planiranje dna gradbene jame š=60 cm | m2 | 126 |  | 0
2.3.5 | Izdelava peščene posteljice širine 0,6 m za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-8 mm. | m3 | 13 |  | 0
2.3.6 | Dobava in vgrajevanje peska 0-8 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom, komprimacija 80 MN/m2 . | m3 | 32 |  | 0
2.3.7 | Strojno - ročni zasip jarka z izkopanim materialom (hranjenim na strani), s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 40MPa. | m3 | 115 |  | 0
2.3.8 | Strojno - ročni zasip jarka kanalizacije z ustreznim zmrzlinsko odpornim kamnitim materialom (dobava in vgrajevanje) granulacije do fi 80 mm v območju povoznih površin, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 60MPa. | m3 | 40 |  | 0
2.3.9 | Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno deponijo vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 145 |  | 0
2.3.10 | Zatravitev zelenic s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom | m2 | 840 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | Cestarska in gradbena dela
2.4.1 | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za spodnji ustroj prekopane ceste (v območju utrjenih bankin in prekopov) iz drobljenca D 32, d=50 cm, komprimiranje do zbitosti večje ali enako 80 MPa. | m3 | 60 |  | 0
2.4.2 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 150 |  | 0
2.4.3 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 A4 debeline 5 cm in zaključni obrabni sloj AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 20 |  | 0
2.4.4 | Kompletna izdelava in oblikovanje asfaltne mulde v vozišču š=40 cm, g=3 cm. | m | 5 |  | 0
2.4.5 | Kompletna dobava in montaža cestnih požiralnikov globine 1,5 m v asfaltni muldi iz betonskih cevi DN 400 mm , na betonsko posteljico C 25/30 ter LTŽ dežne rešetko 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) - , vključno z tesnili in prevezavami na meteorno kanalizacijo. | kpl | 3 |  | 0
2.4.6 | Kompletna izdelava in utrejevanje bankine s peskom do fi 16 mm v debelini 10 cm | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA DELA |  |  |  | 0
2.5 | Montažna dela
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
Cev so iz materiala PE DN 100 SDR 11. Vgrajevanje cevi vključuje dobavo in izvedbo vseh spojev, spojni material ter tesnila.
2.5.1 | Dobava in vgradnja PE 100 RC DN 32 cevi tipa SDR11, , nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s spojnim in tesnilnim materialom. | m | 207 |  | 0
MS4-13x
2.5.2 | Navrtalni oklep z zasunom in stremenom za Duktil DN 150 | kos | 13 |  | 0
2.5.3 | Koleno 90˙ za DN 32 in spoj DN 32 | kos | 13 |  | 0
2.5.4 | Vgradilna garnitura za zasun | kos | 13 |  | 0
2.5.5 | Mala cestna kapa s podložno ploščo (Hawle 180 ali enakovredno) | kos | 13 |  | 0
2.5.6 | Steber za označevalne tablice | kos | 13 |  | 0
2.5.7 | Označevalna tablica za zasune | kos | 13 |  | 0
2.5.8 | Dobava in montaža vodomernega termo jaška 3/4" - LTŽ pokrov (vključno z enosmernim navojnim vodomerom PN 16, 3/4" ), vključno z vsemi prevezavami na obstoječi hišni vodovodni priključek | kos | 13 |  | 0
2.5.9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 207 |  | 0
2.5.10 | Dobava in montaža stebra za označevalne tablice za vodovod, vključno s temeljenjem | kos | 13 |  | 0
2.5.11 | Dobava in montaža označevalne tablice za vodovod | kos | 13 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0

## REK_EL_DELA (hidden)
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Cesta 1 in 3 - I. Faza | #REF!
2. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - I. faza | #REF!
3. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - I. faza | #REF!
4. | Vodovod - I. faza | #REF!
5. | Toplotna postaja - I. faza | #REF!
6. | Cesta 2 - II. faza | #REF!
7. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - II. faza | #REF!
8. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - II. faza | #REF!
9. | Vodovod - II. faza | #REF!
| SKUPAJ GRADBENA DELA | #REF!